## 施設 (特防・保管庫）
保全基準兼点検票（秘密保全施設、保全外部区域及び保管容器）
会 社 名 | [5 empty] | 地方防衛局等記入欄 |  |  | 防衛装備庁記入欄
事業所名 | [5 empty] | 管轄防衛局等 |  |  | 確認日
施設名 | [5 empty] | 確認日 |  |  | 確認 担当者
取り扱う秘密の種類 |  |  | 特別防衛秘密を取り扱うことができる （※変更不可） |  |  | 確認者
施設の用途
保管庫としての用途 |  |  | 保管庫として使用できる （※変更不可）
作成日
確認責任者
(特別防衛秘密を取り扱う場合又は保管庫として使用する場合）
分 類 |  | 番号 | 項 目 | 対応状況 （自己評価） | 対応内容 （仕様内容を記述した上で、それを確認できる別添資料名を記載） | （別添資料） | 現地調査 判定 | 判定 |  | 備考
第１．天井、壁、床 |  | 天井について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 1 | 厚さ10cm以上の鉄筋コンクリートで堅固に建造されているか。
壁について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 2 | 厚さ10cm以上の鉄筋コンクリートで堅固に建造されているか。
|  | 3 | 床から天井に到達する壁であるか。
既存の建造物を改修する場合に、天井又は壁について、上記の基準（１又は２）を満たせないときは、下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 5 | 補強コンクリートブロック（厚さ15cm以上。中空部にコンクリートを充填。直径9mｍ以上の鉄筋を縦40cm以下・横20cm以下の間隔で配筋）で堅固に建造されているか。
|  | 6 | 鋼板（厚さ3.2mm以上（室内外の両面に配置する場合は、各々1.6mm以上）で堅固に建造されているか。
|  | 7 | その他の不燃性の資材であって、鉄筋コンクリート（厚さ10cm以上）と同等以上の強度を有すると確認されたもので堅固に建造されているか。
建築構造上の理由により、天井及び壁について、上記の基準（１（５～７）又は３）を満たせないときは、下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 8 | 次の措置により、上記の基準（１又は３）と同等以上の保全措置を講じているか。 ・天井として金網を張ること。 ・天井からの侵入を警戒する警報装置を設置すること。 ・壁と天井が接続するよう金網等を設置すること。
|  | 9 | （格納庫等のように、特に高い天井高であって、壁（間仕切り）が天井まで届かない構造である場合） 代用天井を設置の上、天井と代用天井との間を金網で補強しているか。
|  | 10 | （格納庫等のように、特に高い天井高であり、壁（間仕切り）が天井まで届かず、かつ、代用天井を設置できない場合） 壁（間仕切り）を乗り越えて不法侵入できないように特別の措置を講じているか。
床について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 11 | 厚さ10cm以上の鉄筋コンクリートで堅固に建造されているか。
床について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 12 | その他の不燃性の資材であって、鉄筋コンクリート（厚さ10cm以上）と同等以上の強度を有すると確認されたもので堅固に建造されているか。
第２．出入口、搬入口、非常口 |  | 出入口、搬入口及び非常口について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口（搬入口及び非常口を除く。以下同じ。）は１箇所であるか。 （２箇所以上の出入口は、秘密の取扱い上の必要がない限り認められない。）
|  | 2 | 搬入口を設置している場合、（１の）出入口では機材等の搬入・搬出ができないからか。
|  | 3 | 非常口を設置している場合、緊急の事態が発生した際の脱出口のために必要最小限の数か。
|  | 4 | 非常口を設置している場合、内側からの開閉のみを可能とする構造か。
|  | 5 | 出入口の外側上部に照明装置（常夜灯）を取り付け、停電時にも機能するか。
|  | 6 | 出入口が開放された際に秘密保全施設の外側から内側を直接見えないようになっているか。（例えば、前室を設けているか。出入口の内側に衝立、カーテン等の外側からの視線を妨げるものを設けているか。）
|  | 7 | 搬入口が開放された際に外側から内側を直接見えないようになっているか。直接見えるようになっている場合、搬入口を開放する際の手順が定められているか。
第３．扉 |  | 出入口、搬入口及び非常口の扉について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 鋼鉄製で、厚さ３．２ｍｍ以上（フラッシュ扉の場合は各々１．６ｍｍ以上）であるか。
|  | 2 | 丁番は、内側埋込式であるか。
|  | 3 | 丁番が切断された場合でも開放を防止できる構造であるか。
|  | 4 | 両開きの扉の場合、扉の合せ目に定規ぶちを取り付けているか。
|  | 5 | 扉に覗き窓の機能を必要とする場合は、ドアスコ－プを取り付けて、内側からのみ覗くことができるものとなっているか。
第４．錠 |  | 出入口の錠について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 差し込み式かぎ、生体認証式かぎ等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 2 | 扉の非常開閉装置を取り付けているか。
搬入口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 3 | 差し込み式かぎ、生体認証式かぎ等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 4 | 秘密保全施設の内側からのみ解錠できる構造になっているか。
非常口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 5 | 秘密保全施設の外側から解錠できない構造になっているか。
|  | 6 | 緊急の事態が発生した場合の脱出の容易性を確保した上で、日常的な解錠を回避できる構造になっているか。
第５．窓 |  | 窓について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 1 | 窓はないか。
窓がある場合に下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 2 | 採光、換気等のやむを得ない目的のため必要最小限の数にとどめているか。
|  | 3 | 鉄格子（日本産業規格、鉄棒直径13mm以上、間隔10cm以下）を堅固に取り付けているか。
|  | 4 | 不透明なガラスを使用しているか。既設の透明ガラスがあるときはこれに塗料を塗るなどにより不透明なものとしているか。
第６．開口部 |  | 開口部（ダクト、通風調節装置、天窓、下水溝、トンネル等）について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 侵入し得る形状の開口部に直径13mm以上の鉄筋を縦及び横に10cm以下の間隔で取り付け、かつ、交又部を全て溶接するなどしているか。
|  | 2 | 開口部からの不法侵入、盗み見、盗聴等の侵害に対応するための措置を講じているか。
第７．警戒・警報装置 |  | 警戒・警報装置について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口に監視カメラを取り付けているか。
|  | 2 | 搬入口に監視カメラを取り付けているか。
|  | 3 | 出入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 4 | 搬入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 5 | 非常口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 6 | 秘密保全室内への侵入を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。（※）
|  | 7 | 警戒・警報装置は、いずれも警備室等と直結し、その配線は容易に切断されることがないようにし、停電時又は配線切断時にも警報できるか。
|  | 8 | 非常時に警備室等外部と通信ができるインタ－ホン等の機器を取り付けているか。その配線は容易に切断されることがないようにし、停電時にも機能するか。
|  | 9 | 秘密保全室内を間仕切りした場合、自動の警戒・警報装置（６）及びインターホン等の機器（７）は、間仕切りした部屋ごとに独立して設置されているか。
第８．外柵 |  | 外柵について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 外部から秘密保全施設方面への不法侵入を抑止できるか。
|  | 2 | 基礎をコンクリ－トで固定しているか。
|  | 3 | 対象物に応じ、高さ２ｍ以上の強度の金網等を用いて周囲を囲んでいるか。
|  | 4 | 上部に有刺鉄線及び赤外線装置等を張り巡らせているか。
外柵について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 5 | 基準を満たした外柵を設置できない事情がある場合、外柵に求められる機能と同等以上の保全措置（警戒・警報装置の増設、警備体制の強化、立入制限の実施等）を講じているか。
|  | 6 | 敷地の一部又は建物の一部を賃借して秘密保全施設を設置する場合、外柵に求められる機能と同等以上の保全措置（警戒・警報装置の増設、警備体制の強化、立入制限の実施等）を講じているか。
第１０．保全外部区域 |  | 保全外部区域について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 秘密保全施設の外側に隣接する建物の区画又は敷地のうち必要な範囲を「保全外部区域」として指定していることが配置図等から確認できるか。
|  | 2 | 保全外部区域への立入りを厳格に管理するため、立入りを許可する者の名簿を作成し、定期的に及び必要に応じて更新することにしているか。また、この名簿に記載されていない者に対する立入手続を定め、名簿を作成することにしているか。
|  | 3 | 保全外部区域の外側境界に入退口を設置し、管理措置により入退者を制限しているか。
|  | 4 | 保全外部区域として敷地を指定した場合は、十分な高さ及び強度のあるフェンス等を設置するなどの措置を講じているか。この際、秘密保全施設で設置する外柵と共用する場合、外柵の基準に適合しているか。
第１１．保管容器 |  | 秘密の種類及び区分に応じた保管容器を準備していること。
|  | 1 （特別防衛秘密（機密）） | 三段式文字盤かぎのかかる金庫 ・材質、構造（施錠装置を除く。）等は、日本産業規格S1037に定めるものと同等以上の強度を有しているか。 ・固定式の三段式文字盤かぎと差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。 ・ダイヤル及び内蔵式回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、１目盛ごとに任意の番号に調整できる構造で、その実行組み合わせは、100³以上であるか。 ・触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造であるか。
|  | 2 （特別防衛秘密（極秘）） | 三段式文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱 ・鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ1.2㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか（ただし、棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8㎜以上、裏板は1.0㎜以上であるか。）。 ・開き型書庫（両開き書庫及び片開き書庫をいう。）の場合、扉は蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有しているか。 ・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないよう金属製覆板を取り付けているか。 ・固定式の三段式文字盤かぎと差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。 ・ダイヤル及び内蔵式回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、１目盛ごとに任意の番号に調整できる構造で、その実行組合せは、100³以上であるか。 ・触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造となっているか。
|  | 3 （特別防衛秘密（秘）） | 文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱 ・本体は、鋼板を用いることとし、当該鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ0.8㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか。 ・施錠装置は、文字盤かぎと差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。
総合判定
※ （※）は今回新たに定めた基準であり、経過措置の対象である
Ver.20251029

## 施設（特防・保管庫を除く）
保全基準兼点検票(秘密保全施設、保全外部区域及び保管容器)
会 社 名 | [5 empty] | 地方防衛局等記入欄 |  |  | 防衛装備庁記入欄
事業所名 | [5 empty] | 管轄防衛局等 |  |  | 確認日
秘密保全施設名 | [5 empty] | 確認日 |  |  | 確認 担当者
取り扱う秘密の種類 |  |  | 特別防衛秘密を取り扱わない （※変更不可） |  |  | 確認者
施設の用途
保管庫としての用途 |  |  | 保管庫として使用しない （※変更不可）
作成日
確認責任者
| (特別防衛秘密を取り扱わない場合又は保管庫として使用しない場合） | [9 empty] | 防衛装備庁記入欄
分 類 |  | 番号 | 項 目 | 対応状況 （自己評価） | 対応内容 （仕様内容を記述した上で、それを確認できる別添資料名を記載） | （別添資料） | 現地調査 判定 | 判定 |  | 備考 | 確認日
確認 担当者
第１．天井、壁、床 |  | 天井について、下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 1 | 頑丈な不燃性の資材（厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート、厚さ1.6mm以上の鋼板又は同等の強度を有すると確認されたもの）で堅固に建造されているか。
|  | 2 | 構造上、頑丈な不燃性の資材で堅固に建造できない場合、天井に金網を張る、侵入警報装置の設置等で頑丈な不燃性の資材と同等以上の保全措置を講じているか。
壁について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 3 | 頑丈な不燃性の資材（厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート、厚さ1.6mm以上の鋼板又は同等の強度を有すると確認されたもの）で堅固に建造されているか。
|  | 4 | 床から天井に到達する壁であるか。
天井及び壁について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 5 | （格納庫等のように、特に高い天井高であって、壁（間仕切り）が天井まで届かない構造である場合） 代用天井を設置の上、天井と代用天井との間を金網で補強しているか。
|  | 6 | （格納庫等のように、特に高い天井高であり、壁（間仕切り）が天井まで届かず、かつ、代用天井を設置できない場合） 壁（間仕切り）を乗り越えて不法侵入できないように特別の措置を講じているか。
|  | 7 | 当該施設の天井裏と他の施設の天井裏とが接続している場合には、その境界部を金網等の頑丈な不燃性の資材を用いて遮断しているか。
床について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 8 | 頑丈な不燃性の資材（厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート、厚さ1.6mm以上の鋼板又は同等の強度を有すると確認されたもの）で堅固に建造されているか。
第２．出入口、搬入口、非常口 |  | 出入口、搬入口及び非常口について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口（搬入口及び非常口を除く。以下同じ。）は１箇所であるか。 （２箇所以上の出入口は、秘密の取扱い上の必要がない限り認められない。）
|  | 2 | 搬入口を設置している場合、（１の）出入口では機材等の搬入・搬出ができないからか。
|  | 3 | 非常口を設置している場合、緊急の事態が発生した際の脱出口のために必要最小限の数か。
|  | 4 | 非常口を設置している場合、内側からの開閉のみを可能とする構造か。
|  | 5 | 出入口の外側上部に照明装置（常夜灯）を取り付け、停電時にも機能するか。
|  | 6 | 出入口が開放された際に秘密保全施設の外側から内側を直接見えないようになっているか。（例えば、前室を設けているか。出入口の内側に衝立、カーテン等の外側からの視線を妨げるものを設けているか。）
|  | 7 | 搬入口が開放された際に外側から内側を直接見えないようになっているか。直接見えるようになっている場合、搬入口を開放する際の手順が定められているか。
第３．扉 |  | 出入口、搬入口及び非常口の扉について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 鋼鉄製又は同等の強度を有すると確認されたものであるか（既存の木造建物等又は既存の建造物の一部を利用して造る出入口又は非常口の扉であって木製等の場合は、鋼板等で補強されているか。）。
|  | 2 | 両開きの扉の場合、扉の合せ目に定規ぶちを取り付けているか。
|  | 3 | 扉に覗き窓の機能を必要とする場合は、ドアスコ－プを取り付けて、内側からのみ覗くことができるものとなっているか。
第４．錠 |  | 出入口の錠について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 差し込み式かぎ、生体認証式かぎ等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 2 | 扉の非常開閉装置を取り付けているか。
搬入口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 3 | 差し込み式かぎ、生体認証式かぎ等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 4 | 秘密保全施設の内側からのみ解錠できる構造になっているか。
非常口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 5 | 秘密保全施設の外側から解錠できない構造になっているか。
|  | 6 | 緊急の事態が発生した場合の脱出の容易性を確保した上で、日常的な解錠を回避できる構造になっているか。
第５．窓 |  | 窓について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 1 | 窓はないか。
窓がある場合に下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 2 | 採光、換気等のやむを得ない目的のため必要最小限の数にとどめているか。
|  | 3 | 鉄格子（日本産業規格、鉄棒直径13mm以上、間隔10cm以下）を堅固に取り付けているか。
|  | 4 | 不透明なガラスを使用しているか。既設の透明ガラスがあるときはこれに塗料を塗るなどにより不透明なものとしているか。
第６．開口部 |  | 開口部（ダクト、通風調節装置、天窓、下水溝、トンネル等）について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 侵入し得る形状の開口部に直径13mm以上の鉄筋を縦及び横に10cm以下の間隔で取り付け、かつ、交又部を全て溶接するなどしているか。
|  | 2 | 開口部からの不法侵入、盗み見、盗聴等の侵害に対応するための措置を講じているか。
第７．警戒・警報装置 |  | 警戒・警報装置について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口に監視カメラを取り付けているか。
|  | 2 | 搬入口に監視カメラを取り付けているか。
|  | 3 | 出入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 4 | 搬入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 5 | 非常口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 6 | 秘密保全室内への侵入を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 7 | 警戒・警報装置は、いずれも警備室等と直結し、その配線は容易に切断されることがないようにし、停電時又は配線切断時にも警報できるか。
上記の基準の６を満たせない場合に下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 8 | 秘密保全室内で保管を行わないこと（保管容器を設置しないこと）。
|  | 9 | 他の手段により秘密保全室内への侵入を感知できること。
第８．外柵 |  | 外柵について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 外部から秘密保全施設方面への不法侵入を抑止できるか。
|  | 2 | 基礎をコンクリ－トで固定しているか。
|  | 3 | 対象物に応じ、高さ２ｍ以上の強度の金網等を用いて周囲を囲んでいるか。
|  | 4 | 上部に有刺鉄線及び赤外線装置等を張り巡らせているか。
外柵について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 5 | 基準を満たした外柵を設置できない事情がある場合、外柵に求められる機能と同等以上の保全措置（警戒・警報装置の増設、警備体制の強化、立入制限の実施等）を講じているか。
|  | 6 | 敷地の一部又は建物の一部を賃借して秘密保全施設を設置する場合、外柵に求められる機能と同等以上の保全措置（警戒・警報装置の増設、警備体制の強化、立入制限の実施等）を講じているか。
第１０．保全外部区域 |  | 保全外部区域について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 秘密保全施設の外側に隣接する建物の区画又は敷地のうち必要な範囲を「保全外部区域」として指定していることが配置図等から確認できるか。
|  | 2 | 保全外部区域への立入りを厳格に管理するため、立入りを許可する者の名簿を作成し、定期的に及び必要に応じて更新することにしているか。また、この名簿に記載されていない者に対する立入手続を定め、名簿を作成することにしているか。
|  | 3 | 保全外部区域の外側境界に入退口を設置し、管理措置により入退者を制限しているか。
|  | 4 | 保全外部区域として敷地を指定した場合は、十分な高さ及び強度のあるフェンス等を設置するなどの措置を講じているか。この際、秘密保全施設で設置する外柵と共用する場合、外柵の基準に適合しているか。
第１１．保管容器 |  | 秘密の種類及び区分に応じた保管容器を準備していること。
|  | 1 （特定秘密） | 三段式文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱 ・鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ1.2㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか（ただし、棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8㎜以上、裏板は1.0㎜以上であるか。）。 ・開き型書庫（両開き書庫及び片開き書庫をいう。）の場合、扉は蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有しているか。 ・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないよう金属製覆板を取り付けているか。 ・固定式の三段式文字盤かぎと差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。 ・ダイヤル及び内蔵式回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、１目盛ごとに任意の番号に調整できる構造で、その実行組合せは、100³以上であるか。 ・触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造となっているか。
|  | 2 （装備品等秘密） | 文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱 ・本体は、鋼板を用いることとし、当該鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ0.8㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか。 ・施錠装置は、文字盤かぎと差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。
総合判定
Ver.20251029