## 表紙
|  | 仕様書番号 | Ｒ８－７３
|  | 作成年月日 | 令和８年９月１１日
|  | 作成部隊名 | 武山駐屯地業務隊管理科
南４号隊舎空調機等借上役務
陸上自衛隊武山駐屯地

## 共通仕様１
共 通 仕 様 書
１ 適 用
本仕様書は、陸上自衛隊武山駐屯地への床置きエアコン借上げに要する業務に適
用する。
２ 受注者負担の範囲
(1) 作業の実施に必要な電気、水道等の使用に係わる費用は、原則受注者側の負担
とする。なお、部隊内施設の電気、水道等を使用する場合は、あらかじめ官側と
調整し、指示を受けること。
(2) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されている
物を除き、受注者の負担とする。
(3) 作業に必要な消耗品、材料等は、受注者の負担とする。
３ 疑義に対する協議等
本仕様書において、明記なき事項等が生じた場合は、官側と受注者が結論を得る
ために合議し、業務の円滑な遂行を図ること。なお、軽微な変更については、請負
金額の増減又は工期の延長はしないものとする。
４ 関係法令等の遵守
作業の実施に当たり、適用を受ける関係法令等（労働基準法、職業安定法、雇用
保険法、労働者災害補償法等）及び官側の規定を遵守し、業務の円滑な遂行を図る
こと。
５ 業務の現場管理及び安全管理
(1) 作業場への業務作業者等の出入りの管理、風紀衛生の取締り、火災及び盗難、
その他の事故防止については、受注者の責任で、これを管理すること。
(2) 作業場は、常に整理整頓及び清掃を行い、安全管理に努めること。
(3) 作業場及びその周辺にある既設建造物に損傷を及ぼさないように、十分な防護
を施すこと。
(4) 作業等に関し、原則として、火気は使用しない。火気を使用する場合は、あら
かじめ、官側の承認を受けるものとし、その取扱に際しては、十分に注意する。
(5) 作業に関係のない場所及び部屋への出入りは、禁止する。
６ 施設への損傷
作業に際し、施設等に損傷を与えた場合は、速やかに官側に報告するとともに、
請負者の責任（負担）において原状復帰する。
金額の増減又は工期の延長はしないものとする。
７ 提出書類
請負者は、指定期日までに官側の指示する様式に基づき書類を提出する。
８ 役務写真
役務写真は、着手前、作業中、完成後及び作業中の隠ぺいとなる箇所、その他
官側の指示する箇所を撮影し、写真帳に整理して提出する。
１
12 写真撮影
(1) 受注者は、官側の指示に従い、点検保守前・中・後及び作業後に隠蔽になる箇
所の写真を工事写真帳（Ａ４版）に整理し、官側に１部提出すること。
(2) 材料の写真は、搬入の都度、本点検保守に係る全数量及び規格が分かるように
撮影すること。

## 特記仕様１
特 記 仕 様 書
１ 件 名
南４号隊舎空調機等借上役務
２ 場 所
神奈川県横須賀市御幸浜１－１ 陸上自衛隊武山駐屯地
３ 対象建物及び役務概要
本役務は、次の建物等に示された空調機及び発電機台数の借上、設置及び撤去等
を実施する。
(1) 床置エアコン
南４号隊舎 ＲＣ－３ ６台
(2) 発電機
南４号隊舎東側 １台
(2) 発電機
＃510整備工場の周辺 １台
４ 使用期間
契約完了後～令和８年１０月３０日（金）
※借上機器の設置及び撤去は、上記期間を除く契約日から納期までに行う。
５ 借上の範囲
(1) 機材等
| 品 名 |  |  |  | 規 格（参考） |  |  | 数 量 | 備 考
| 床置エアコン |  |  |  | ５馬力 ３相２００Ⅴ |  |  | ６台 | 設置に関わる資材全て含む
| 発電機 |  |  |  | ６０／５０kVA オイルフェンス付き |  |  | １台
| ドレンアップキット |  |  |  | 床置きエアコン用 |  |  | ６台
| 屋外用仮設分電盤 |  |  |  | 漏電遮断器 ４系統 |  |  | １台
(2) 床置エアコンの電源
本役務で借上を行う発電機から電源供給を行うこと。また、エアコンを使用方
法の説明を現地で行うこと。
６ 作業の範囲
(1) 搬出入
搬出入時期等については、官側と調整を行い指示する場所に設置する。
(2) 設置・撤去
細部設置場所については、「９ 建物平面図等」を確認し実施するものとし、
請負者の責任において設置する。
(3) 床置エアコン用配管工事
床置エアコンに必要となる空調機配管、ドレンポンプ、電源線及び窓用配管
パネル等については、すべて請負者で準備及び設置工事を行う。
(4) 動作試験
空調機等設置後問題なく動作することを確認すること。
(5) 取扱説明
各空調機の取扱説明書を必要数準備すること。また、空調機の使用方法を現
地にて説明すること。
(6) 故障対応
官側の責によらない借上機材の故障が起こった場合は、早急に修理若しくは
代替処置を行うこと。
２
(1) 集中冷暖房型空調機
| 連番 | 設置場所 | 規格 |  |  | 数量 | 備考
|  |  | 機器名称 | 機器形式 | 能力
| １ | 南１号 隊・庁舎 | 吸収式冷凍機 | ΣTBS-15DP5 | 冷房411KW | 1
川重冷熱
|  |  | 冷却塔 | SKB-120GR | 765KW | 1
空研工業
|  |  | 冷水ポンプ | 100×80FS2G511 | 11KW | 1
荏原製作所
|  |  | 温水ポンプ | 100×80FS2G511 | 11KW | 1
荏原製作所
|  |  | 冷却水ポンプ | 125×100FS4KC515 | 15KW | 1
荏原製作所
| 2 | 南２号 教場 | 小型吸収式 | CH-KG100STU55 | 冷房317KW | 1
|  |  | 冷温水機ユニット | 矢崎製作所 | 暖房411KW
|  |  | 冷却塔 | HT-95MEA-Ri | 580.6KW | 1
三菱樹脂
|  |  | 冷温水ポンプ | 80×65FS4K511 | 11KW | 2
荏原製作所
|  |  | 冷却水ポンプ | 100×80FS4K511 | 11KW | 1
荏原製作所
| 3 | 南３号 隊舎 | 小型吸収式 | CH-KG60ST | 冷房186KW | 1
|  |  | 冷温水機ユニット | 矢崎製作所 | 暖房226KW
|  |  | 冷却塔 | HT-55MEA-Ri | 327KW | 1
三菱樹脂
|  |  | 冷温水ポンプ | 60×50FS2F53.7 | 3.7KW | 2
荏原製作所
|  |  | 冷却水ポンプ | 80×65FS2F53.7 | 3.7KW | 1
荏原製作所
| 4 | 南４号 隊舎 | 小型吸収式 | T50S2 | 冷房157KW | 1
|  |  | 冷温水機ユニット | タクマ | 暖房220KW
|  |  | 冷却塔 | RT-80SQb | 319KW | 1
三菱樹脂
|  |  | 冷温水ポンプ | SJ65×50HS555 | 5.5KW | 2
テラルキョクトウ
|  |  | 冷却水ポンプ | SJ80×65L55.5 | 5.5KW | 1
テラルキョクトウ
３

## 特記仕様２ 案内図配置図
７ 案内図
８ 配置図
３
(1) 集中冷暖房型空調機
| 連番 | 設置場所 | 規格 |  |  | 数量 | 備考
|  |  | 機器名称 | 機器形式 | 能力
| １ | 南１号 隊・庁舎 | 吸収式冷凍機 | ΣTBS-15DP5 | 冷房411KW | 1
川重冷熱
|  |  | 冷却塔 | SKB-120GR | 765KW | 1
空研工業
|  |  | 冷水ポンプ | 100×80FS2G511 | 11KW | 1
荏原製作所
|  |  | 温水ポンプ | 100×80FS2G511 | 11KW | 1
荏原製作所
|  |  | 冷却水ポンプ | 125×100FS4KC515 | 15KW | 1
荏原製作所
| 2 | 南２号 教場 | 小型吸収式 | CH-KG100STU55 | 冷房317KW | 1
|  |  | 冷温水機ユニット | 矢崎製作所 | 暖房411KW
|  |  | 冷却塔 | HT-95MEA-Ri | 580.6KW | 1
三菱樹脂
|  |  | 冷温水ポンプ | 80×65FS4K511 | 11KW | 2
荏原製作所
|  |  | 冷却水ポンプ | 100×80FS4K511 | 11KW | 1
荏原製作所
| 3 | 南３号 隊舎 | 小型吸収式 | CH-KG60ST | 冷房186KW | 1
|  |  | 冷温水機ユニット | 矢崎製作所 | 暖房226KW
|  |  | 冷却塔 | HT-55MEA-Ri | 327KW | 1
三菱樹脂
|  |  | 冷温水ポンプ | 60×50FS2F53.7 | 3.7KW | 2
荏原製作所
|  |  | 冷却水ポンプ | 80×65FS2F53.7 | 3.7KW | 1
荏原製作所
| 4 | 南４号 隊舎 | 小型吸収式 | T50S2 | 冷房157KW | 1
|  |  | 冷温水機ユニット | タクマ | 暖房220KW
|  |  | 冷却塔 | RT-80SQb | 319KW | 1
三菱樹脂
|  |  | 冷温水ポンプ | SJ65×50HS555 | 5.5KW | 2
テラルキョクトウ
|  |  | 冷却水ポンプ | SJ80×65L55.5 | 5.5KW | 1
テラルキョクトウ
３
南4号隊舎

## 平面図（内機）
９ 建物平面図等
(1) 床置エアコン設置場所平面図
4
：室内機
：室外機
N
１階床置きエアコン設置台数１台
１台
２階床置きエアコン設置台数３台
床置エアコンは５馬力
１台
１台
１台
１台
既設動力盤から分岐し、
屋外に仮設分電盤を設置
室外機は各階の既存工事用足場に設置するものとし、
落下防止の処置を施すこと。
２Ｆ
１Ｆ
９－１ 居室
９－２ 居室
９－３ 居室
９－４ 居室
９・10・11区隊
職員室
面談室
面談室
10－１ 居室
10－２ 居室
11－１ 居室
11－２ 居室
４－１ 居室
４－２ 居室
４－３ 居室
４－４ 居室
４区隊自習室
11－４ 居室
11－３ 居室
更衣室
倉庫
職員 更衣室
３・４区隊
職員室
３区隊自習室
８－４ 居室
８－３ 居室
３－３ 居室
３－４ 居室
３－１ 居室
３－２ 居室
８区隊自習室
８－１ 居室
７－４ 居室
７－３ 居室
７－２ 居室
８－２ 居室
７－１ 居室
事務室
隊長室
本部 事務室
当直室
倉庫
７・８
区隊 職員室
会議室
Ａ庫
教材庫
７区隊自習室
玄関
10－１ 居室
面談室
面談室
面談室
面談室
10－１ 居室
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
10－１ 居室
11－４ 居室
倉庫
３－４ 居室
３－４ 居室
３－４ 居室
１台
１台
１台
１台
１台
３Ｆ
2台
2台
３・４区隊
職員室
2台

## 平面図（外機）
９ 建物平面図等
(2) 発電機設置場所平面図
5
N
1台
２台
1台
南５号隊舎
南３号隊舎
南４号隊舎

## 平面図（04 1～3発電機） (hidden)
９ 建物平面図等
(3) ＃510整備工場発電機設置場所平面図
6
N
北０５号隊舎
北０４号隊舎
1台
発電機の設置位置
北０４号隊舎 計（２台設置）
発電機