## 表紙
付録 「工事の確認ポイント表」
・共通分
・建築工事分
・土木工事分
・電気通信工事分
・機械工事分

## 確認ポイント（共通）
自衛隊施設最適化事業（ＥＣＩ及び設計付工事）における工事の確認のポイントについて | [6 empty] | 【共通分】
●「書類受」とは、受注者によるチェックが終わっているのか、また、受注者などから提出等される書類について、項目（必要なもの）が揃っているのか把握する程度のチェック。
●「確認」とは、受注者などから提出等される書類について、内容の適否の確認を行うことをいう。
●記載のない項目においても設計図書に基づき確実に実施するもの。
●品質管理証明者の欄で空白部分は、受注者が確認したか否か、また、工事監督官への報告書類の有無を品質管理証明者が確認するものとする。
| 確認ポイント | 適用 | 時期 | 受注者 工事監理者 | 品質管理証明者 | 設計業務 (積算等支援) | 監督官
【契約締結時】
| 契約締結と同時に公共工事履行保証証券による保証に付したか(WTO) ※請負代金額の10分の3以上 | 契約書第４条 現場説明書 | 契約前 | 実施 | － | － | 書類受
| 公共工事履行保証が条件付けされていない場合、契約締結と同時に次のうちどの保証に付したか ※請負代金額の10分の1以上 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 | 契約書第４条 現場説明書 | 契約前 | 実施 | － | － | 書類受
| 履行保証保険契約の場合、締結後直ちにその保険証券を発注者に寄託したか | 契約書第４条 | 契約前 | 実施 | － | － | 書類受
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る「解体工事に要する費用」、「再資源化等に要する費用」、「分別解体等の方法」、「再資源化等をする施設の名称及び所在地」について、監督官と協議し、提出したか | 契約書の運用基準 | 契約前 | 実施 | － | － | 協議 確認
| （設計等業務を含む場合）建築士法第２２条の３の３（設計図書の種類、建築士氏名、登録状況等）に定める内容について監督官と協議し、書類を提出したか | 契約書の運用基準 | 契約前 | 実施 | － | － | 協議 確認
| （設計等業務を含む場合）建築士法第２４条の７(重要事項等）に定める内容について、書類を作成し、監督官へ説明したか | 契約書の運用基準 | 契約前 | 実施 | － | － | 協議 確認
【契約締結後、速やかに】
| 契約書の内容は確認したか |  | 契約後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 設計図書（現場説明に対する質問回答書、現場説明書、特記仕様書、設計図面、その他標準仕様書等）の内容を確認したか |  | 契約後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 設計変更後の契約書、設計図書の内容を確認したか |  | 契約後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 監督官から積算内訳明細書を入手し、確認したか |  | 契約後速やかに | 実施 |  | 確認 | 受注者へ 配布
| 監督官から変更積算内訳明細書を入手し、確認したか |  | 契約後速やかに | 実施 |  | 確認 | 受注者へ 配布
| 監督官指名通知書を確認し保管をしているか | 契約書第９条 監督実施細目 | 契約後速やかに | 実施 |  | － | 受注者へ 配布
| 変更後の監督官指名通知書を確認し保管をしているか | 契約書第９条 監督実施細目 | 変更後速やかに | 実施 |  | － | 受注者へ 配布
| 品質管理一覧表を作成し、監督官の確認を受けたか |  | 契約後速やかに | 実施 | 実施 | － | 確認
| 内訳書及び工程表を作成し発注者に提出したか | 契約書第３条 監督実施細目 | 契約後14日以内 | 実施 |  | 内訳書確認 | 書類受
| 設計変更後の内訳書及び工程表を作成し発注者に提出したか | 契約書第３条 監督実施細目 | 契約後14日以内 | 実施 |  | 内訳書確認 | 書類受
| 現場代理人等指名通知書を作成し、監督官へ提出したか | 契約書第１０条 | 契約後14日以内 | 実施 |  | － | 確認
| 現場代理人等を変更した場合、変更通知書を作成し、監督官へ提出したか | 契約書第１０条 監督実施細目 | 変更後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 工事目的物等を火災保険等に付して、証券等を監督官へ提出したか | 契約書第６０条 監督実施細目 仕様書関係 | 契約後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 設計変更後の工事目的物等を火災保険等に付して、証券等を監督官へ提出したか | 契約書第６０条 監督実施細目 仕様書関係 | 契約後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 建退共制度の発注者用掛金収納書を監督官へ提出したか（施工体制台帳への貼付け記載で提出を省略することができる） | 現場説明書 | 契約後40日以内(電子申請) | 実施 |  | － | 確認
| 設計変更後の建退共制度の発注者用掛金収納書を監督官へ提出したか（施工体制台帳への貼付け記載で提出を省略することができる） | 現場説明書 | 契約後40日以内(電子申請) | 実施 |  | － | 確認
| 工事実績情報システム（CORINS)への登録について、あらかじめ監督官の確認を受け、適切に登録を行い、証明する資料を監督官に提出したか | 仕様書関係 | 契約締結後 完成後10日以内 | 実施 |  | － | 確認
| 設計変更後の工事実績情報システム（CORINS)への登録について、あらかじめ監督官の確認を受け、適切に登録を行い、証明する資料を監督官に提出したか | 仕様書関係 | 契約締結後 完成後10日以内 | 実施 |  | － | 確認
| 住宅瑕疵担保責任の履行の確保について(対象工事の場合）、必要な資力確保を行ったことを監督官に提出しているか | 契約書柱書９ 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 確認
【工事期間中】
＜施工全般＞
| 工事の着工にあたり、工事関係者（監督官、品質管理証明者共）で打ち合わせを行ったか | 監督実施細目 | 工事着手時 | 実施 |  | － | 実施
| 現場代理人は工事期間中（着手日から工事完成まで）は常駐したか（工事日誌等） | 契約書第１０条 | 常時 | 実施 |  | － | 書類受
| 監理技術者、現場代理人、主任技術者（下請負人の当該技術者を含む）及び専門技術者に工事現場内において、工事名・工期・顔写真・所属会社名及び社印の入った名札を着用しているか | 仕様書関係 | 常時 | 実施 |  | － | 書類受
| 契約書、設計図書、積算価格内訳明細書、実施工程表、工事日誌、工事打合せ簿、工事材料搬入報告書、施工体制台帳及び施工体系図、その他必要な書類及び帳簿を備えているか | 監督実施細目 | 常時 | 実施 | 実施 | － | 実施
| 本工事の実施にあたり搬入・搬出路が設計図書に示されている場合、そのルートを確実に通行したか | 現場説明書 | 常時 | 実施 |  | － | 書類受
| 振動、騒音、臭気、粉じん等の発生する作業を行う場合は、事前に作業計画書を作成の上、部隊担当者と調整し、その作業計画書を監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 振動、騒音、臭気、粉じん等が基地等の周辺住民などに影響すると思われる場合は、事前に、監督官と調整し、その対処について監督官の確認を受けたか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 確認
| 改修工事の施工中の安全確保について、工事の計画及び施工に当たり、施工範囲における工事管理区分を部隊担当者と事前打合せの上、工事に伴う事故防止や環境保全に留意し、必要な管理事項を定めてこれを行ったか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 工事用の電力及び給水について、既存のコンセントや水栓から直接接続して使用する場合は、部隊担当者に確認し、監督官に報告したか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 火薬庫を整備する場合、火薬庫設置承認申請書を確認し、火薬庫設置承認申請書の保安物件までの保安距離に位置していることを実測により確認し、結果をプロットした図面を現地部隊に提出実測を行ったか | 仕様書関係 | 位置出し時 工事完成時 | 実施 |  | － | 確認
＜基地等立入等＞
| 基地等への立入申請は、所定の手続き期間を考慮し、事前に部隊担当者と調整の上、適切に行ったか | 現場説明書 仕様書関係 | 随時 | 実施 |  | － | 書類受
| 立入禁止区域内への立入り及び写真撮影は監督官と協議したか | 仕様書関係 | 随時 | 実施 |  | － | 確認
＜情報管理＞
| 設計図書及び工事関係図書を工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させていないか、又、その内容を漏洩していないか | 仕様書関係 | 常時 | 実施 |  | － | 書類受
| 下請契約書等において、工事図面等の適正な管理に関する規定を明確にしているか | 仕様書関係 | 下請契約時 | 実施 |  | － | 書類受
| 工事関係者に工事図面を複写させ又は交付したときは、当該委託契約又は請負契約等の終了時に、複写させ又は交付した工事図面を速やかに返却させたか | 仕様書関係 | 各施工完了時 | 実施 |  | － | 書類受
| 工事関係書類の作成等を行うパソコンについては、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に維持すること、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコンを用いるなどの対策を講じたか | 仕様書関係 | 常時 | 実施 |  | － | 書類受
| 無人航空機の使用に伴い取り扱う情報の流出防止について、特記仕様書に基づき、適切に対応したか | 仕様書関係 | 常時 | 実施 |  | － | 書類受
＜下請負関係＞
| 一括委任又は一括下請負はしていないか | 契約書第６条 | 下請選定時 | 実施 |  | － | 書類受
| 発注者から請求があった場合、下請負人通知書を作成し、監督官に提出したか（施工体制台帳の写しを監督官に提出している場合は省略できる） | 契約書第７条 | 下請選定時 | 実施 |  | － | 確認
| 下請負人の商号又は名称その他必要な事項について書類に整理しているか | 契約書第７条 | 下請選定時 | 実施 |  | － | 書類受
| 社会保険等未加入建設業者を下請負人と認める場合、発注者に報告しているか | 契約書第７条 | 下請選定時 | 実施 |  | － | 書類受
| 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書、監督官の指示内容を周知徹底したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
＜仮設物設置等＞
| 仮設物設置願書を作成し、監督官へ提出したか | 現場説明書 監督実施細目 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 快適トイレは設計図書の記載のとおり設置したか | 現場説明書 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 遠隔臨場の実施に先立ち、設計図書に基づく実施計画書を作成し、機材を揃え、適切に実施したか | 仕様書関係 | 常時 | 実施 |  | － | 書類受
＜電気保安技術者＞
| 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督官に報告したか | 仕様書関係 | 契約日より14日以内(目安） | 実施 |  | － | 書類受
| 電気保安技術者は、適切に、電気工作物の保安業務を行ったか | 仕様書関係 | 電気工作物 設置期間常時 | 実施 |  | － | 書類受
＜施工計画＞
| 施工計画書（総合施工計画書、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督官へ提出したか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 施工計画書には、安全衛生管理に関する関係法令等、安全対策、公衆災害発生防止策の立案などを記載しているか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 施工計画書には、環境保全（排出ガス対策型及び低騒音型・低振動型の建設機械の取扱い、化学物質を発散する建築材料等など）に関する関係法令等、環境保全対策の立案などを記載しているか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 施工計画書の品質計画に係る部分については、品質管理証明者の確認の後、監督官へ提出したか。また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、品質管理証明者の確認の後、監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 施工計画書には、入札時に提示した技術提案を整理して記載しているか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督官に報告し、施工等に支障がないよう適切な措置を行ったか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
＜施工体制＞
| 施工体制報告書、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、監督官の点検を受けたか | 適化法、監督実施細目、仕様書関係 | 工事着手後速やかに | 実施 |  | － | 点検
| 現場における安全衛生組織、緊急時の連絡体制、警備体制など現場の状況に応じた体制を確立したか | 仕様書関係 | 工事着手後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
| 現場に、緊急連絡体制、安全衛生組織表を掲示したか | 仕様書関係 | 工事着手後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
＜掘削工事前の確認＞
| 工事の施工にあたり、工事個所及びその周辺にある既設構造物、埋設配管等の確認を行い、支障をきたさないような施工方法等を定めたか | 仕様書関係 | 掘削作業前 | 実施 |  | － | 書類受
| 配管等の切り廻し工事を行う場合は、作業計画書を作成し、事前に部隊担当者の承諾を得てから作業を行ったか | 仕様書関係 | 掘削作業前 | 実施 |  | － | 書類受
＜施工期間中の安全管理＞
| 工事の安全に際しては、機会あるごとに作業員に対して注意を喚起し、また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い必要な措置を講ずる等、安全管理を徹底したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
| 一般的な熱中症対策や技術提案で示した対策以外を実施する場合、実施前に監督官と協議したか | 仕様書関係 | 対策前 | 実施 |  | － | 判断
| 一般的な熱中症対策や技術提案で示した対策以外の対策について、対策期間及びその期間の気象データ、更には、対策に使用した資材等の一覧表、写真や領収書は整理したか | 仕様書関係 | 対策期間中 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 粉じん及びほこりが発生するおそれのある撤去作業には、作業員の安全、健康等に害が生じないよう有効な換気装置等を設置したか | 仕様書関係 | 対策期間中 | 実施 |  | － | 書類受
＜発生材、産業廃棄物、再資源化＞
| 発生材の品目、数量、運搬距離などについて、設計図書との整合性は確認できているか、異なる場合、速やかに監督官に報告し、確認を受けたか |  | 施工時 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 撤去等により生じた発生材について、指定された場所に保管し、発生材報告書（発生品目、数量、保管状況写真）を作成し、速やかに監督官に提出したか | 現場説明書 監督実施細目 | 施工後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
| 再資源化を図るものの品目、数量、処理場所、運搬距離などについて、設計図書との整合性は確認できているか、異なる場合、速やかに監督官に報告し、確認を受けたか |  | 処分時 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入し、搬入した調書を作成し、監督官に提出したか | 現場説明書 仕様書関係 | 処分後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
| 特定管理産業廃棄物の品目、数量、処理場所、運搬距離など設計図書との整合性は確認できているか、異なる場合、速やかに監督官に報告し、確認を受けたか |  | 処分時 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 特定管理産業廃棄物は、特記仕様書に基づき適切に処分したか | 仕様書関係 | 処分後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
| 発生材、再資源化、特定管理産業廃棄物以外のものがある場合、関係法令等に基づき、適切に処理した上、監督官に報告したか | 仕様書関係 | 処分後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
＜工事の進捗＞
| 工事の着手に先立ち、設計図書に記載された工事内容を工期内に完成させることが確認でき、かつ、各職種間の工事スケジュールの整合がとれた実施工程表を作成し、監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| また、契約書に基づく条件変更等による他、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督官に報告し、施工等に支障がないよう適切な措置を行ったか | 仕様書関係 | 工事着手前 | 実施 |  | － | 書類受
| 監督官の指示を受けた場合は、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督官へ提出したか | 仕様書関係 | 監督官等が指示する日 | 実施 |  | － | 書類受
| 工事進行状況報告書について、毎月、監督官に提出したか | 監督実施細目 仕様書関係 | 監督官が指示する日 | 実施 |  | － | 書類受
| 設計図書に施工日又は施工時間が定められている場合、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督官の確認を受けたか | 仕様書関係 | 施工前 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 設計図書に施工日又は施工時間が定められていない場合で夜間に施工する場合は、あらかじめ監督官の確認を受けたか | 仕様書関係 | 施工前 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
＜週休２日等への取組＞
| 週休２日は実施したか（現場閉所型、現場非閉所型） | 仕様書関係 | － | 実施 |  | － | 書類受
| 現場閉所計画書（又は休日取得計画書）を作成し、監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工事着手１週間前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 毎月末までに現場閉所実績報告書（又は休日取得実績報告書）を作成し、監督官に提出したか（工事完成月については、監督官が指定する日までに提出） | 仕様書関係 | 翌月10日まで | 実施 |  | － | 書類受
＜施工図＞
| 施工図等は、設計図書や計画通知との照合を行い、工事の施工に先立ち作成し、監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工事施工前 | 実施 |  | － | 書類受
| 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督官に報告し、施工等に支障がないよう適切な措置を行ったか | 仕様書関係 | 工事施工前 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
＜資機材の品質管理(機器発注前の確認）＞
| 主要（資材・機材）発注先通知書を作成し、監督官に提出したか | 仕様書関係 標準書式集 | 注文前 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 機器承諾図（製作図、品質証明等含む）を作成・整理し、監督官に提出したか | 仕様書関係 | 注文前 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 設計図書に定める機材の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督官に提出したか（仕上げ、色、柄については部隊担当者の意見を確認したか） | 仕様書関係 | 製作前 | 実施 | 確認 | － | 書類受
＜資機材の品質管理(工事材料搬入報告書、品質検査簿、品質証明書、規格証明書など）＞
| 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督官に報告したか | 仕様書関係 | 納品時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 機材は工事現場への搬入ごとに、工事材料搬入報告書を作成したか | 仕様書関係 | 納品時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 設計図書おいて指定された工事材料の品質検査簿を作成したか | 契約書第１３条 | 納品時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 受注者、品質管理証明者は、当該工事材料の品質検査簿に沿って検査を実施したか | 監督実施細目 | 納品後適時 | 実施 | 実施 | － | 書類受
| 当該工事材料の品質検査簿の検査結果について、中間、完成などの検査前に監督官へ説明し、報告したか | 監督実施細目 | 局検査前 | 実施 |  | － | 書類受
| 標準仕様書等で機材試験を指定されたものについて、試験成績表を作成し、監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工場製作時又は現場施工後 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 搬入した資機材は、破損、変質等がないよう適切に保管したか | 仕様書関係 | 随時 | 実施 |  | － | 書類受
＜工事材料の調合（材料調合・検査表）＞
| 設計図書において指定された工事材料の調合について、調合の内容を整理した調合検査簿を作成したか | 契約書第１４条 監督実施細目 仕様書関係 | 調合時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 受注者、品質管理証明者は、当該工事材料の調合について、調合検査簿に沿って検査を実施したか | 監督実施細目 | 調合後 | 実施 | 実施 | － | 書類受
| 当該工事材料の調合の検査結果について、中間、完成などの検査前に監督官へ説明し、報告したか | 監督実施細目 | 局検査前 | 実施 |  | － | 書類受
＜施工の品質管理（技能士資格資料、各種試験成績表、施工立会記録表、技術提案実施確認）＞
| 各施工に関し、特記仕様書等で技能士の資格が求められる場合、技能士の資格を証明する資料を監督官に提出したか | 仕様書関係 | 施工前 | 実施 |  | － | 書類受
| 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督官から指示を受けた場合など、適宜、その施工が設計図書に適合することを確認し、品質管理証明者の検査を受け、適時、監督官へ報告したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 実施 | － | 書類受
| 見本施工の実施が特記された場合は、仕上がり程度等が判断できる見本施工を行ったか | 仕様書関係 | 本施工前 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 施工の検査に伴う試験について、設計図書に定められた場合及び試験によらなければ適合が証明できない場合、試験成績表を作成し、監督官へ提出したか | 仕様書関係 | 試験実施時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 次の場合、品質管理証明者の立会の上施工すると指定された工事について、立会リストを作成したか (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 主要機器を設置する場合 (ｳ) 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合 (ｴ) 総合調整を行う場合 (ｵ) 監督職員が特に指示する場合 | 契約書第１４条 監督実施細目 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 当該工事について、立会リストに沿って、品質管理証明者の立会の上施工したか | 監督実施細目 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 立会 | － | 書類受
| 当該工事の立会状況について、中間、完成などの検査前に監督官へ説明し、報告したか | 監督実施細目 仕様書関係 | 局検査前 | 実施 |  | － | 書類受
＜出来形管理資料＞
| 出来形を計測し、出来形管理表又は出来形管理図に記録し、整理しているか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
＜工事の記録＞
| 品質管理証明者及び監督官とのやり取り（指示、協議、通知、報告、承諾、提出、届出など）した内容について、記録を作成したか（工事打合せ簿） | 契約書第１９条 監督実施細目 仕様書関係 | 随時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 営繕工事写真撮影要領を参考に準備、材料、施工状況がわかるように写真を撮影し整理したか | 仕様書関係 | 随時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可視又は容易でない部分の施工を行った場合、施工の記録、工事写真、見本等を整理したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 一工程の施工を完了した場合、施工の記録、工事写真、見本等を整理したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 適切な施工であることの証明を監督官又は品質管理証明者から指示（依頼）された場合、施工の記録、工事写真、見本等を整理したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 確認 | － | 指示 確認
＜化学物質の濃度測定＞
| 特記により、建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施が必要な場合、測定結果は監督官に提出したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 測定した場合、その結果が指針を超えていないか確認し、超えている場合は適切な措置を行ったか | 仕様書関係 | 結果判明後速やかに | 実施 | 確認 | － | 書類受
＜既存施設の復旧＞
| 搬入・搬出において使用した道路の舗装等の補修が必要となった場合、補修したか | 現場説明書 | 判明後速やかに | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 既設施設、道路等の保護に十分注意し、万一破損もしくは汚染させた場合は、受注者の負担において早急に補修し、現状復旧したか | 仕様書関係 | 破損等後速やかに | 実施 | 確認 | － | 確認
＜諸官庁等への届出等＞
| 関係法令に基づく工事に必要な届け出類の手続きは、あらかじめ監督官に報告し、適切な時期に実施したか | 現場説明書 仕様書関係 | 法令に基づく期限前 | 実施 |  | － | 確認 実施
＜設計図書との不整合への対応、変更＞
| 工事の施工部分が設計図書に適合しないことが判明した場合においては、受注者は適切に修復したか |  | 判明後速やかに | 実施 |  | － | －
| 工事の施工部分が設計図書に適合しないことが受注者の責でない場合、又、設計図書から工事内容の変更が生じる場合、都度、工事変更内容を整理し、監督官へ報告したか【変更内容報告書】 | 契約書第１９条 監督実施細目 | 判明後速やかに | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
＜工期の変更＞
| 工期の変更の発注者との協議にあたり、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料をあらかじめ監督官に提出したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 天候不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面を作成し、工事の延長が必要な場合は、発注者へ工期の延長変更を請求したか | 契約書第２３条 監督実施細目 | 判明後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| （受注者の責により）工期の延長申請しようとする場合、工期延長申請書を作成し、監督官に提出したか | 監督実施細目 | 工期延長前 | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 前払金額の変更を共わない工期変更時、保証事業会社に通知し、その旨を発注者に通知したか | 契約書第３８条 現場説明書 | 工期変更契約時 | 実施 |  | － | 書類受
| 発注者自ら工期短縮が必要と判断し工期短縮に合意した場合、当該計画書は監督官の承諾（確認）を受けたか | 契約書第２４条 設計変更処理要領 | 判明後速やかに | 実施 |  | － | 確認
＜支給材料等＞
| 支給材料及び貸与品はあるか |  |  | 実施 | 確認 | － | －
| 支給材料等の引渡しを受ける際は、受注者立会のもと、品名、数量、規格等が設計図書と整合しているのか品質管理証明者による検査を実施したか | 契約書第１５条 監督実施細目 | 引受け時 | 実施 | 検査 | － | 書類受
| 支給材料等の引渡しを受けた後、受領書又は借用書を監督官へ提出したか | 契約書第１５条 監督実施細目 | 引渡日から７日以内 | 実施 |  | － | 書類受
| 引渡しを受けた貸与品の保管方法及び使用方法は適切か | 契約書第１５条 監督実施細目 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
| 不用となった支給材料等はあるか | 契約書第１５条 監督実施細目 | 支給材料等設置後 | 実施 |  | － | 書類受
| 不用支給材料等は発注者に返還したか | 契約書第１５条 監督実施細目 | 支給材料等設置後 | 実施 |  | － | 書類受
| 支給材料等の引渡しを受けた後、当該品が適当でないと認めた際は発注者へ通知したか | 契約書第１５条 | 引受け後速やかに | 実施 | 確認 | － | 書類受
| 支給材料等の引渡しを受けた後、減失等した場合、代品等など契約書に基づき対応したか | 契約書第１５条 | 減失等時 | 実施 |  | － | 書類受
| 支給材料等について、使用方法が設計図書に記載していない場合は、監督官の指示受け対処したか | 契約書第１５条 | 判明後速やかに | 実施 |  | － | 指示
＜寄託品＞
| 寄託品はあるか |  |  | 実施 | 確認 | － | －
| 寄託品は、設計図書に定めるところにより品質管理証明者の立会の上、品質、数量等が設計図書と整合しているのか確認し、引渡しを受けたか | 契約書第１６条 監督実施細目 | 引受け時 | 実施 | 立会 | － | 書類受
| 寄託品の引渡しを受けた後、受領書を監督官へ提出したか | 契約書第１６条 監督実施細目 | 引受け後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
| 寄託品の据付け及び保管方法は適切か | 契約書第１６条 監督実施細目 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
| 寄託品の引渡しを受けた後、減失等した場合、代品等など契約書に基づき対応したか | 契約書第１６条 | 減失等時 | 実施 |  | － | 書類受
＜再使用品＞
| 取外しを行い再使用する機材は、取外し後、再取付けまでの間は、機器の性能・機能に支障がないよう適切に養生を行い保管したか また、保管場所は、必要に応じて部隊担当者と調整し決定した後、監督官へ報告したか | 仕様書関係 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
＜見積活用方式に係る調査＞
| 見積活用方式の対象工事の場合、監督官が指示する調査要領等に基づき、実績価格調査表の作成を行い、工事完成までに監督官に提出したか | 仕様書関係 | 工事完成まで | 実施 |  | － | 書類受
＜工事一時中止＞
| 工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督官に報告したか【以下、事象の例】 ・埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 ・関連工事等の進捗が遅れた場合 ・工事の着手後、周辺環境問題、住民苦情等が発生した場合 ・第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 ・暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 契約書第２１条 監督実施細目 仕様書関係 | 事象発生時後直ちに | 実施 |  | － | 確認
| 工事一時中止を実施した場合、一時中止に係る資料（現場管理計画書、工期短縮計画書、巡回報告書、工事一時中止に伴う増額費用の見積書に係る根拠資料など）を整理し、監督官の確認を受けたか | 一時中止事務処理要領 | 事象発生後速やかに | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
＜災害・事故等への対応＞
| 災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採るにあたり、緊急やむを得ない事情がない限り、あらかじめ監督官の意見を聴いたか | 契約書第２８条 監督実施細目 | 措置前 | 実施 |  | － | 確認
| 災害防止等のため必要があると認め臨機の措置を採った場合は、その内容を整理し、監督官に通知したか | 契約書第２８条 | 措置後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努めたか | 仕様書関係 | 発生後直ちに | 実施 |  | － | 確認
| 災害及び事故が発生した場合は、緊急連絡網に基づき、直ちに事故速報を行ったか | 仕様書関係 | 発生後直ちに | 実施 |  | － | 確認
| 災害及び事故が発生した場合は、事故速報後、速やかに事故報告書、処理報告書を監督官に報告したか | 仕様書関係 | 発生後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 次の場合は、被害の有無にかかわらず、現場確認後、速やかに監督官に報告したか 震度５弱以上の地震が発生した場合 台風が通過した場合 特別警報（大雨、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）が発令された場合（解除後報告） | 仕様書関係 | 確認後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 現場から不発弾が発見された場合、監督官、部隊管理者、所轄の機関などに直ちに連絡し、現場の立入禁止など適切に対応したか |  | 発見後直ちに | 実施 |  | － | 確認
| 天災等で不可抗力により工事目的物等に損害が生じたときの発注者へ速やかに状況を通知したか | 契約書第３１条 | 発生後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 天災等で不可抗力による工事目的物等に損害が生じた場合、発注者の調査を受けたか | 契約書第３１条 | 発生後速やかに | － |  | － | 調査
| 天災等で不可抗力による工事目的物等に損害が生じた場合、調査結果を発注者から通知受けしたか | 契約書第３１条 | 発生後速やかに | 実施 |  | － | 通知
| サイバー攻撃等により、建設工事等の電子データの情報搾取、情報漏洩、データ破壊、システム障害等があった場合又は予見される場合は速やかに監督官に報告を行い、必要な対処を行ったか | 仕様書関係 | 発生後速やかに | 実施 |  | － | 確認
＜建設工事現場の問題発生に対する迅速対応＞
| 問題が発生した場合は速やかに文書又は情報共有システムワークフロー機能にて監督官へ報告したか | 仕様書関係 | 問題発生時 | 実施 |  | － | 確認
| 進捗状況等を把握できる計画工程を作成したか | 仕様書関係 | 対処前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 工事施工中において、計画工程と実施工程を照査し、差異が生じた場合は速やかに文書又は情報共有システムワークフロー機能にて監督官へ報告したか | 仕様書関係 | 対処実施中 | 実施 |  | － | 確認
＜権利・特許権＞
| 権利義務の譲渡等に関し、必要が生じる場合に事前承認を得たか | 契約書第５条 | 譲渡等前まで | 実施 |  | － | 確認
| 特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する工事か | 契約書第８条 | 対象工事の実施前まで | 実施 |  | － | 確認
| その特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等は、設計図書において指定しているものか | 契約書第８条 | 対象工事の実施前まで | 実施 |  | － | 確認
| 発注者が設計図書に指定しておらず、工事で使用する必要がある場合、これを利用する際の費用負担等は発生するのか 発生する場合、発注者に負担してもらうため、監督官に見積等必要書類を提出したか | 契約書第８条 | 判明後速やかに | 実施 |  | 設計変更作業 | 確認
| 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議したか | 仕様書関係 | 特許出願前まで | 実施 |  | － | 協議
＜埋蔵文化財＞
| 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督官に報告し、その後の措置については、監督官の指示に従ったか | 仕様書関係 | 発見後直ちに | 実施 |  | － | 指示
＜現場代理人権限の受注者自ら行使＞
| 現場代理人に委任せず、受注者自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知したか | 契約書第１０条 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
＜暴力団員等による不当介入＞
| 暴力団員等による不当介入を受けた場合、警察への通報と捜査上必要な協力を行った内容を記載した書面により監督官へ報告したか | 現場説明書 | 適時 | 実施 |  | － | 確認
＜近隣家屋等の調査＞
| 工事施工場所周辺の家屋等に影響を及ぼすおそれがある場合など近隣等と折衝が必要な場合は、あらかじめ監督官に報告したか | 仕様書関係 | 事象発生後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 第三者からの説明要求又は苦情があった場合は、監督官へ速やかに報告し、誠意をもって対応したか | 仕様書関係 | 要求等受後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 工事施工場所周辺の家屋等に影響を及ぼすおそれがある場合の範囲の調査について、事前調査の結果を監督官に報告したか | 現場説明書 | 調査後速やかに | 実施 |  | － | 確認
| 工事施工場所周辺の家屋等に影響を及ぼすおそれがある場合の範囲の調査について、事後調査の結果を監督官に報告したか | 現場説明書 | 調査後速やかに | 実施 |  | － | 確認
＜前払金＞
| 前払金を必要とする場合、発注者へ契約書に基づき請求したか | 契約書第３７条 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
| 中間前払金を必要とする場合、発注者へ契約書に基づき請求したか | 契約書第３７条 | 適時 | 実施 |  | － | 書類受
| 請負代金額が著しく減額された場合、前金払の超過額の控除について確認したか | 契約書第３７条 | 減額契約時 | 実施 |  | － | 書類受
| 受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合、保証契約を変更し、又、減額により保証契約を変更した際は、変更後の保証証書を発注者に寄託したか | 契約書第３８条 | 保証契約変更時 | 実施 |  | － | 書類受
| 前払金を工事に必要な経費以外の支払に充当していないか | 契約書第３９条 | 適時 | 実施 |  | － | －
＜部分払回数＞
| 部分払回数の増加を申請しようとする場合、事前に、監督官に請負代金部分払回数増加願書を提出したか | 監督実施細目 | 適時 | 実施 |  | － | 確認
＜中間技術検査＞
| 特記仕様書に記載され、監督官又は品質管理証明が決めた検査日に行い、受注者また品質管理証明者としてチェックリストなどに基づきその工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえ並びに現場書類の確認などを行う検査を実施したか | 仕様書関係 | 中間技術検査前 | 実施 | 検査 | － | －
| 品質管理証明者の検査の後、品質証明書を作成し、監督官及び検査を行う職員に内容を確認してもらったか） | 仕様書関係 | 品質管理証明者検査後速やかに | 実施 | 受注者へ 報告 | － | 確認 （検査）
＜中間検査＞
| 発注者から工事完成前の部分使用の願いがあった場合、受注者また品質管理証明者として品質管理等一覧表などに基づきその部分の検査を実施したか | 仕様書関係 | 中間検査前 | 実施 | 検査 | － | －
| 部分使用に関する品質管理証明者の検査の後、品質証明書を作成し、監督官及び検査官に内容を確認してもらったか | 仕様書関係 | 品質管理証明者検査後速やかに | 実施 | 受注者へ 報告 | － | 確認 （検査）
＜既済検査＞
| 既済検査部分に係る既済検査部分願書及び出来高数量書を監督官に提出したか | 契約書第４０条 監督実施細目 | 既済検査前 | 実施 |  | － | (出来高数量) 確認
| 既済検査前に受注者また品質管理証明者として品質管理等一覧表などに基づい検査を実施したか | 仕様書関係 | 既済検査前 | 実施 | 検査 | － | －
| 部分支払いを請求するにあたり、既済検査請求書を提出したか | 仕様書関係 | 既済検査前 | 実施 |  | － | 書類受
| 品質管理証明者の検査の後、品質証明書を作成し、監督官及び検査官に内容を確認してもらったか（検査官確認は、発注者検査時に行う） | 仕様書関係 | 品質管理証明者検査後速やかに | 実施 | 受注者へ 報告 | － | 確認 （検査）
＜指定部分検査＞
| 入札時の技術提案内容について、実施が確認できる資料は作成しているか |  | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 遠隔地から作業員を確保することが設計図書に記載されている場合、作業員の移動や宿泊など根拠資料が整理されているか |  | 完成検査前まで | 実施 |  | 確認 設計変更作業 | 書類受
| 国有財産図は作成したか（国有財産目録作成は、別途設計業務に含まれる積算等支援業務で実施） |  | 完成検査前まで | 実施 |  | 目録作成 協力 | 書類受
| 建退共制度に係る掛金充当実績総括表を監督官に提出したか | 現場説明書 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 保全に関する資料（施工業者連絡先、主要機材メーカーリスト、保守に関する説明書、取扱説明書、保証書、見本・カタログ、官公署届出書等、予備品１式）が目次等により整理され、監督官の確認を受けているか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 完成図書等は、特記仕様書に基づき、資料を整理し、必要部数を作成しているか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 電子納品用データは作成されているか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 受注者社内検査を実施し、記録を整理したか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 工事完成後、施設の管理者に対し、建築物等の利用に関する説明及び機器取扱い説明を行ったか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 工事完成前に受注者また品質管理証明者として品質管理等一覧表などに基づい検査を実施したか | 仕様書関係 | 指定部分検査前 | 実施 | 検査 | － | －
| 品質管理証明者の検査の後、品質証明書を作成し、監督官及び検査官に内容を確認してもらったか（検査官確認は、発注者検査時に行う） | 仕様書関係 | 品質管理証明者検査後速やかに | 実施 | 受注者へ 報告 | － | 確認 （検査）
| 工事を完成したときは、工事完成通知書及び引渡書を提出したか | 契約書第４１条 監督実施細目 | 指定部分検査前 | 実施 |  | － | 書類受
| 工事完成後、工事用地等は適切に片づけ、復旧など行い発注者へ明け渡すこと | 契約書第１７条 | 完成後速やかに | 実施 |  | － | 書類受
＜工事完成時＞
| 入札時の技術提案内容について、実施が確認できる資料は作成しているか |  | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 遠隔地から作業員を確保することが設計図書に記載されている場合、作業員の移動や宿泊など根拠資料が整理されているか |  | 完成検査前まで | 実施 |  | 確認 設計変更作業 | 書類受
| 国有財産図は作成したか（国有財産目録作成は、別途設計業務に含まれる積算等支援業務で実施） |  | 完成検査前まで | 実施 |  | 目録作成 協力 | 書類受
| 建退共制度に係る掛金充当実績総括表を監督官に提出したか | 現場説明書 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 保全に関する資料（施工業者連絡先、主要機材メーカーリスト、保守に関する説明書、取扱説明書、保証書、見本・カタログ、官公署届出書等、予備品１式）が目次等により整理され、監督官の確認を受けているか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 確認
| 完成図書等は、特記仕様書に基づき、資料を整理し、必要部数を作成しているか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 電子納品用データは作成されているか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 受注者社内検査を実施し、記録を整理したか |  | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 工事完成後、施設の管理者に対し、建築物等の利用に関する説明及び機器取扱い説明を行ったか | 仕様書関係 | 完成検査前まで | 実施 |  | － | 書類受
| 工事完成前に受注者また品質管理証明者として品質管理等一覧表などに基づい検査を実施したか | 仕様書関係 | 完成検査前 | 実施 | 検査 | － | －
| 品質管理証明者の検査の後、品質証明書を作成し、監督官及び検査官に内容を確認してもらったか（検査官確認は、発注者検査時に行う） | 仕様書関係 | 品質管理証明者検査後速やかに | 実施 | 受注者へ 報告 | － | 確認 （検査）
| 工事を完成したときは、工事完成通知書及び引渡書を提出したか | 契約書第３３条 監督実施細目 | 完成検査前 | 実施 |  | － | 書類受
| 工事完成後、工事用地等は適切に片づけ、復旧など行い発注者へ明け渡すこと | 契約書第１７条 | 完成後速やかに | 実施 |  | － | 書類受

## 建築
自衛隊施設最適化事業（ＥＣＩ及び設計付工事）における工事の確認のポイントについて | [8 empty] | 【建築工事分】
●「書類受」とは、受注者によるチェックが終わっているのか、また、受注者などから提出等される書類について、項目（必要なもの）が揃っているのか把握する程度のチェック。
●「確認」とは、受注者などから提出等される書類について、内容の適否の確認を行うことをいう。
●記載のない項目においても設計図書に基づき確実に実施するもの。
●品質管理証明者の欄で空白部分は、受注者が確認したか否か、また、工事監督官への報告書類の有無を品質管理証明者が確認するものとする。
工種 | 確認項目 | 確認ポイント |  |  |  |  | 受注者 工事監理者 | 品質管理証明者 | 監督官
|  |  | 書類 | 現場 | 写真 | 書類等
仮設工事 | 指定仮設 | 指定仮設が設計図書のとおり設置されているか確認 | ○ |  | ○ | 施工計画書、写真 | 実施 | － | 書留受
（仮囲い、敷き鉄板、山留め等）
|  | 工法、形状、保安管理（台風、地震、盗難等）の確認 | ○ |  | ○ | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
| 快適トイレの設置 | 仕様、設置期間の確認 | ○ |  | ○ | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
| 監督官事務所等 | 補足説明事項による監督官事務所・警備員等の確認 | ○ |  | ○ | 仮設物設置願書 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 写真 | 実施 | － | 書類受
| 道路清掃員等 | 指定された道路清掃員等について適切な計画がされ、勤務記録の確認 | ○ |  | ○ | 施工計画書、 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 現場説明書、 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 写真、勤務記録等 | 実施 | － | 書類受
| 敷地の状況確認及び縄張り | 縄張り等により建築物等の位置の検査結果の確認 | ○ | ○ |  | 検査資料 | 実施 | 立会 | 書類受
| ベンチマーク | ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等の検査結果の確認 | ○ | ○ | ○ | 検査資料 | 実施 | 立会 | 書類受
| 遣方 | 建築物等の位置及び水平の基準を表示し検査結果の確認 | ○ | ○ | ○ | 検査資料 | 実施 | 立会 | 書類受
| 整理清掃後片付け | 工事目的物及び工事エリアの清掃状況を確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
土工事 | 根切り | 根切り底の状態、土質及び深さの検査結果の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工計画書、検査資料 | 実施 | － | 書類受
|  | 地下水の処理状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 山留め | 種別、施工場所、設置期間、点検記録、撤去状況の確認 |  |  | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 土質の確認 | 写真等により土質調査報告書と土質が合っているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 土壌汚染 | 試験結果を確認し基準値以下であることを確認 | ○ |  |  |  | 実施 | － | 書類受
| 地中埋設物・障害物 | 地中埋設物・障害物等の発生・処理状況を確認 | ○ |  | ○ | 工事打合せ簿 | 実施 | － | 書類受
| 運搬、処分 | 過積載はないか、許可を受けた業者により適切に運搬されているか、残土は適切に分別され処分しているか確認 | ○ |  | ○ | 施工計画書、残土受入伝票 | 実施 | － | 書類受
| 発生土処理 | 発生土仮置き場に堆積及び敷き均しする場合に、発生土の飛散防止対策等が適切に実施されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 埋め戻し・盛土・購入土 | 施工方法・購入土の種類・転圧状況の確認 |  | ○ | ○ | 仮置き土の実施記録、納品書類等 | 実施 | － | 書類受
地業工事 | 地盤の確認 | 試験等により地盤の図面の地耐力が確保されているかの確認 | ○ |  | ○ | 報告書 | 実施 | － | 書類受
| 材料（杭） | 種類、径、長さが、設計図等を満たしているか確認 | ○ | ○ | ○ | 報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 施工方法 | 各工法による施工方法は適切か確認 | ○ | ○ | ○ | 設計書、施工計画書 | 実施 | － | 書類受
|  | 杭頭の処理、継手部分の溶接状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 設計書、施工計画書 | 実施 | － | 書類受
| 支持層の確認 | 試験杭等により、適切な杭材長さの選定がされているか確認する | ○ |  | ○ | 報告書 | 実施 | 立会 | 書類受
| 杭等位置出しの確認 | 施工図等により位置出しが計画され、現場でも間違いが無かったか確認 | ○ |  | ○ | 報告書 | 実施 | － | 書類受
| 地盤改良の場合の六価クロム溶出試験の確認 | 六価クロム溶出試験による結果の対処が適切に実施されているか確認 | ○ |  | ○ | 濃度計量証明書 | 実施 | － | 書類受
| 杭頭位置の確認 | 芯ズレがあった場合の補強方法等について確認 |  |  | ○ | 報告書 | 実施 | － | 書類受
| 砂利 | 品質・敷きこみ厚さ・施工範囲の確認 | ○ |  | ○ | 品質証明書等 | 実施 | 確認 | 書類受
| 防湿層 | 品質・施工範囲・のみ込みの寸法・重ね寸法の確認 | ○ |  | ○ | 品質証明書等 | 実施 | 確認 | 書類受
防湿層下の目つぶし砂は行っているか確認
| 捨てコンクリート | 品質・施工範囲・厚さの確認 | ○ |  | ○ | 品質証明書等 | 実施 | 確認 | 書類受
鉄筋工事 | 材料 | 種別、径等が規格を満たしているか確認 | ○ |  | ○ | 規格証明書、ミルシート | 実施 | 確認 | 書類受
| 加工及び組立 | 損傷、切断、溶接、フックの有無の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 主要な配筋は、種類、径、数量、かぶり厚さ、間隔、相互のあき、位置等の検査結果の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図又は検査記録 | 実施 | － | 書類受
|  | 鉄筋の補強の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図又は検査記録 | 実施 | － | 書類受
|  | ガス圧接は目視及び超音波探傷試験により適切に圧接されているか確認 | ○ | ○ | ○ | 報告書 | 実施 | － | 書類受
コンクリート工事 | 材料 | 設計基準強度、類別、セメント、骨材、水、混和材料の品質の確認 | ○ |  |  | コンクリート材料の試験成績表 | 実施 | 確認 | 書類受
| 調合 | 計画調合の承諾の確認 | ○ |  |  | 計画調合表 | 実施 | － | 書類受
| 品質管理 | 調合の調整及び試験用の材料の採取の確認 | ○ |  |  | 計画調合表 | 実施 | 確認 | 書類受
| 運搬 | 工場から現場までの運搬方法、時間が適切か確認 | ○ |  |  | コンクリート打設計画書 | 実施 | － | 書類受
| 打設 | 圧送、打込み、打継ぎ、養生及び打設足場、補修の良否の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 型枠の種類の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | コンクリート打継面、梁底等の清掃状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 出来形図 | 各部の出来型寸法が設計図を満足しているか、また、品質について、柱、壁の下部にじゃんか・クラックがないことの検査結果の確認 | ○ | ○ | ○ | 検査記録 | 実施 | － | 書類受
| 止水板の設置 | 現場施工後、不可視となる、止水版が適切に設置されているか確認 |  |  | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 打ち放し仕上面の処理 | 処理が適切に実施されているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
鉄骨工事 | 材料 | 材質、規格品、型状等の確認がなされているか確認 | ○ |  | ○ | 設計図書、規格証明書（ミルシート） | 実施 | 確認 | 書類受
| 工作一般 | 切断及び曲げ加工の確認 | ○ | ○ |  | 承認図 | 実施 | － | 書類受
|  | 亜鉛めっき処理のめっき量、方法等が、適切か確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 高力ボルト接合 | 高力ボルト締付け後の検査結果の確認 | ○ |  | ○ | 検査記録 | 実施 | － | 書類受
|  | 二重ナット等で適切に接合されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 接合部の試験 | 超音波探傷試験の確認 | ○ |  | ○ | 報告書 | 実施 | － | 書類受
| アンカーボルト | 芯出し、径、型状、数量の確認 | ○ | ○ |  | 設計書 | 実施 | － | 書類受
| 建て方 | 建方の完了後、形状及び寸法精度を検査結果の確認 | ○ | ○ |  | 検査記録 | 実施 | － | 書類受
|  | 下げ振りにより柱や壁の傾斜を測定 | [6 empty] | 承諾
| 錆止め塗装 | 下地処理、塗布量、不可視部分への塗布等が適切に施工されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 耐火被覆 | 吹き付け厚、検査成績書、耐火性能の表示、品質管理方法 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事 | 材料 | 種類、厚さが設計図書を満足しているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 納入書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | コンクリート、鉄筋、モルタルは工種毎の仕様により適切に選定しているか確認 | ○ | ○ | ○ | 納入書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 鉄筋の加工及び組立 | がりょう、基礎等への定着、壁横筋のフック、かぶり厚さは適切に確保されているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 | － | 書類受
| ブロック積み等 | １日の積上げ高さの限度は１．６ｍ程度としているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
| モルタル及びコンクリートの充填 | 水湿し、充填、かぶり厚さは適切に実施されているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
| ALCパネル・押出成形セメント板 | 各種取り付け工法による種別は設計図等を満たすものとなっているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 | － | 書類受
|  | 特殊な工法は製造所の仕様により確認 | ○ | ○ |  | 施工図、メーカー仕様書 | 実施 | － | 書類受
|  | 溝掘り、孔あけ及び開口部を行った場合は適切に処理されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
防水工事 | 材料 | 種類、材質は特記仕様書等により適切に決定しているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 納入書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 防水層の種類、種別及び工程 | 特記仕様書による種別に対する工程及び使用量は適切か確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 施工（下地） | 床はコンクリート直均し仕上げとしているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 立上りはコンクリート打放し仕上げB種としているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 入隅及び出隅の仕上げは、４５度に仕上げているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 施工（張付け） | 出隅、入隅及びスラブの打継箇所等の増し張りは適切に行われているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 平場は、空隙、気泡、しわ等が生じないよう実施されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 継ぎ目は、１００㎜以上の重ね合わせされているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | ルーフドレイン、配管等のストレッチルーフィングは３００㎜以上の増し張りとしているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 施工（塗膜防水） | 施工順序、使用量、空隙の有無及び水勾配、塗りむら等が適切に実施されているか確認 | ○ | ○ |  | 防水仕様書 | 実施 | － | 書類受
| 保護層等の施工 | 保護コンクリートは溶接金網を設置し、１５０㎜以上重ねているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 保護コンクリートの仕上げは床コンクリート直均しとし、所要の勾配に仕上げられているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 伸縮調整目地は外周の立上り仕上面から６００㎜程度、中間部は縦横３，０００㎜程度として設置されているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
| 防水保証書 | 施工保証書の確認、保証期間、保証内容は適切か確認 | ○ |  |  | 施工保証書 | 実施 | － | 書類受
| 材料（シーリング） | 施工部位、材質等に合った材料の選定となっていたか確認 | ○ |  |  | 納入書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 施工（シーリング） | 下地処理（バックアップ材）、プライマー塗り、充填の方法は適切か確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 防水施工 | 防水層の施工の検査結果の確認 | ○ | ○ | ○ | 検査記録 | 実施 | － | 書類受
石工事 | 材料 | 石材の大きさは０．８㎡以下としているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 石材の粗面及び磨き仕上の種類は仕様書によっているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 施工 | 下地面の寸法精度は適切か確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 各種石張り | 補強金物、裏詰めモルタルの確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 表面仕上げの種類、養生及び清掃の確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
| 床の石張り | 取付け代は適切に確保され、下地ごしらえの敷きモルタルををむらなく敷き、据付けは、不陸、目違いのないよう施工されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| その他 | 階段、アーチ、上げ裏、笠木、甲板、隔て板等等について仕様書等に基づき施工されているか確認する |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
タイル工事 | 伸縮目地及びひび割れ誘発目地 | 垂直方法は柱形のない場合、柱形のある場合により適切な位置に設けられているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | その他、屋内の入り隅、建具枠回り及び設備機器との取り合い部に設置されているか確認する |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 施工後の確認及び試験 | 全面において、打診棒等により浮きがないかの確認がなされているか |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 接着力試験は１００㎡ごと及びその端数につき１個以上かつ全体で３個以上とし、強度は満足しているか確認 | ○ | ○ | ○ | 試験結果報告書 | 実施 | － | 書類受
| 材料 | モルタルの調合は、工法、施工箇所により適切に調合されているか確認 | ○ |  | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 施工 | モルタル塗りのコンクリート素地面をMCR工法及び目荒らし工法とする場合は各工種の仕様によっているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 壁タイル張りの張付けモルタルは種別と工法により塗厚を設定し、設けているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 引張接着試験 | 屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等の壁タイル張りの検査結果の確認 | ○ | ○ | ○ | 検査記録 | 実施 | － | 書類受
木工事 | 表面仕上げ | 仕上げの程度は特記の仕様となっているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 継手及び仕口 | 継手は乱に配置されているか、その他図面等の仕様を満たしているか確認 |  |  |  |  | 実施 | － | 書類受
| 材料 | 木材について含水率、樹種、品質等は使用箇所により適切に選定されているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
| 防腐処理 | 特記で示した仕様とし、塗り回数は２回としているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 防蟻処理 | 特記で示した仕様としているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 防虫処理 | 特記で示した仕様としているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 各部材 | 仕口及び継手、仕上げの良否の確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
屋根及びとい工事 | 材料 | 塗膜の耐久性の確認、めっきの付着量の確認、厚さの確認、折板葺は、重ね形、はぜ締め形等の区分を確認する |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  | とい、ルーフドレイン等の材料は特記により設置されているか確認。とい受け金物は溶融亜鉛めっきを行ったものとなっているか確認 | ○ |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
| 工法 | 建築基準法に基づき定められた風速等について確認されているかを確認する | ○ |  |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 長尺金属板葺はアスファルトルーフィング、折り曲げ、小はぜ掛け等を適切に考慮し、設置されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 折板葺はタイトフレームの取り付け間隔、ケラバ金物等の設置状況を確認し、隅肉溶接、錆止めが適切か確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 断熱材を設置する場合は、取付け金物等を確認し、落下防止対策がとられていることを確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 施工 | といの下がり止めは適切に設置されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | といの貫通部には床は幅木、天井取り合い部は回り縁を設置されているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 雨水の流量計算がされ、といが適切な配置となっているか確認 |  |  |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | とい、靴洗い場、玄関マット等からの配管が適切に雨水枡へ接続されているか確認 |  |  | ○ |  | 実施 | － | 書類受
金属工事 | 一般事項 | 取付方法、接触腐食の防止、養生等の適否の確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
| 工法 | 金物を取付けるあと施工アンカーは適切に引き抜き耐力について試験されているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 表面処理 | 各種表面仕上げを特記のとおり実施されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 材料 | 軽量鉄骨天井下地及びインサートの取り付け金物は防錆処理が行われているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 軽量鉄骨壁下地の開口補強材及び取り付け金物は防錆処理が行われているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 形状及び寸法 | 軽量鉄骨天井下地の、野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔等は適切に設置されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 軽量鉄骨壁下地はスタッド高さによる区分としているか、スタッドの間隔は仕上の形状に合わせた間隔としているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 工法 | 溶接箇所は、適切に錆止め塗料にて塗り付けられているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 天井ふところが1.5ｍ以上の場合は吊りボルトと同材等に吊りボルトの補強を行っているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 手摺及びタラップ | 手摺の高さ、小口、間隔、固定度、溶接の良否の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | タラップの継手、取付位置、固定度の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| アルミニウム笠木 | 種別、形状、施工場所、固定度の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
左官工事 | 材料 | セメント、細骨材、水、混和材、保水剤等は選定が適切か確認 | ○ |  |  | 納入書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 調合及び塗厚 | 塗厚は下地、施工箇所により施工されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 床以外の場所で、１回の塗厚は、原則として７㎜以下としているか、また、全塗厚は２５㎜以下としているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | セルフレべリング材塗りの標準塗厚は１０㎜として施工されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 下地処理 | コンクリート床面はコンクリート硬化後、なるべく早い時期に塗付けを行っているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
|  | コンクリート等床面はデッキブラシ等で水洗いを行っているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
| 下地等の清掃水湿し及び補修 | コンクリート面等の下地及び各塗り層は、清掃のうえ適度の水湿しを行っているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
| 工法 | 下塗り、むら直し中塗り、上塗りを適切に行い、施工箇所によった仕上げとなっているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
| 所要量の確認 | 仕上塗材仕上げの確認は見本帳又は見本板により、色合い、模様、つや等の程度が同等であり、塗り面の状態により、むら、はじき等が無いことを確認 | ○ | ○ | ○ | 見本帳・見本板 | 実施 | － | 書類受
建具工事 | 性能及び構造 | 耐風圧性、気密性、水密性が特記仕様書のとおり確保されているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 品質証明書等 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | その他、要求性能を満たす仕様となっているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 品質証明書等 | 実施 | 確認 | 書類受
| 材料 | 鋼製のものは亜鉛めっき等の防錆処置を実施しているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  | アルミニウムに接する小ねじ等の材質はステンレスとしているか確認 |  | ○ | ○ | 納入書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | ガラスはJISによっており、防火戸の場合は建築基準法又は認定を受けた材となっているか確認 | ○ |  |  | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
[6 empty] | 品質証明書等 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | スラット及びシャッターケース用鋼板はJISG3302又はJISG3312としているか確認 |  |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 重量シャッターのスラットとガイドレールのかみ合わせは内法寸法により製作されているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 軽量シャッターのスラットとガイドレールのかみ合わせは４０㎜以上としているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | ガラスの厚みが設計図書どおりであるかガラスシクネスゲージ等により確認 |  | 〇 |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 直接目視できない天端や下端の塗装状況を点検鏡を用いて確認 |  | 〇 |  |  | 実施 | － | 書類受
| 形状及び仕上げ | アルミニウムの表面処理は適切か確認 | ○ |  |  | 皮膜試験の結果 | 実施 | － | 書類受
|  | 枠、かまち等に用いるアルミニウム板の厚さは１．５㎜以上となっているか確認 |  |  |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 鋼板類の厚さは区分、使用箇所により適切な厚さとなっているか確認 | ○ |  |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 製品の許容差はJISによっているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
内装工事 | 一般事項 | 種別（寸法等）と施工場所の確認 |  | ○ | ○ | （見本品） | 実施 | － | 書類受
|  | 特殊工法はメーカー仕様により確認 | ○ | ○ |  | メーカー仕様書 | 実施 | － | 書類受
|  | 下地材の垂直度、通りの良否の確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
| 材料 | ビニル床シート、ビニル床タイルの、厚さは設計図等によっているか確認（ビニル床シート種類は特記が無ければFS） | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | － | 書類受
|  | 帯電防止床、視覚障害者用床、耐動荷重性床の種類、性能、厚さ等は設計図等によっているか確認 | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | － | 書類受
|  | ビニル幅木の厚さ、高さ等は設計図等によっているか、厚さは標準仕様書どおりか確認 | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | － | 書類受
|  | 接着材は施工箇所により、種別が選定されているか確認 | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | － | 書類受
|  | カーペットの種別は標準仕様書により、織り方及びパイルの形状は特記仕様書によっているか確認 | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | － | 書類受
|  | 天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定及び認定を受けているか確認 | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | ボード等に使用する小ねじ等は鋼製のものは亜鉛めっき等の防錆処置を行い、錆びやすい箇所はステンレス製としているか確認 | ○ | ○ | ○ | 材料証明書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | ホルムアルデヒド放散量は特記ない限りF☆☆☆☆としてるか確認 | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 施工 | 表面の傷等のへこみは適切に補修等を行い、突起等はサンダー掛け等を行い平滑にしているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 出入口際、柱付き等は隙間のないように切込みを行っているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 接着剤は空気だまり、不陸、目違い等ないように張られているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 熱溶接は、確実に溶接されているか確認する |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 立上り部は確実に接着され剥がれが無いか |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | カーペットの工法はカーペットの種類により実施されているか確認 | ○ |  | ○ | 施工計画書 | 実施 | － | 書類受
|  | 合成樹脂塗床の工法、仕上げは適切に実施されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | フローロング張りの素地ごしらえ、塗装は適切に実施されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 畳はへり幅をは表の筋目通りよく、たるまないように、針足寸法に合わせて縫い付けており、取っ手を付けているか。また、段違い、隙間、不陸等ない確認 |  |  | ○ |  | 実施 | － | 書類受
|  | 壁ボード類は原則として水平目地を設けず、目地通りよく、不陸、目違い等ないよう施工されている確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | ボード類の留付け間隔は適切か確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 壁紙の接着剤で、湿気の多い場所は防かび剤入り接着剤およびシーラーを使用しているか確認 | ○ |  |  | 材料証明書 | 実施 | － | 書類受
|  | 壁紙はたるみ、模様等の食違いがないよう施工されているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 防火材料の指定及び認定を受けた場合は適切な表示を行っているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 | － | 書類受
|  | 断熱材、防露材は性能を損失しないよう施工され、設計図等による厚さが確保されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受
ユニット及びその他工事 | 一般事項 | 製品の使用性、耐久性に対し、有害な欠陥がないか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受 | △
| 階段滑止め | 材種、形状、寸法、取り付け方法等の良否の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受 | △
| 床目地棒 | 材種、形状、寸法、取り付け方法等の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受 | △
| フリーアクセスフロア及びトイレブース | 材種、形状、寸法、工法の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受 | △
| ブラインド | 材種、形状、取り付け方法の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受 | △
| カーテン | 材種、形状、付属金属、工法の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | － | 書類受 | △

## 土木
自衛隊施設最適化事業（ＥＣＩ及び設計付工事）における工事の確認のポイントについて | [7 empty] | 【土木工事分】
●「書類受」とは、受注者によるチェックが終わっているのか、また、受注者などから提出等される書類について、項目（必要なもの）が揃っているのか把握する程度のチェック。
●「確認」とは、受注者などから提出等される書類について、内容の適否の確認を行うことをいう。
●記載のない項目においても設計図書に基づき確実に実施するもの。
●品質管理証明者の欄で空白部分は、受注者が確認したか否か、また、工事監督官への報告書類の有無を品質管理証明者が確認するものとする。
確認項目 | 土木工事の確認ポイント |  |  |  |  | 受注者 工事監理者 | 品質管理証明者 | 監督官
|  | 書類 | 現場 | 写真 | 書類等
特記仕様書記載事項
共通 | 表土除去は指定された場所に運搬し見栄え良く敷均しされているか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 表土、伐採木、除根及び廃プラ等を処分した場合、マニフェストが提出されているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 仕様書記載の処分数量が確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
| 現場内より発生する金属類は、指定された場所に集積し、発生材調書（数量、写真、集積位置図等を含む。）が監督官へ提出されているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 現場内より発生する目通り径１０cm以上の立木の幹材は、仕様書に示された長さに切り揃え、指定された場所に集積し、発生材調書（数量、写真、集積位置図等を含む。）が監督官へ提出されているか | ○ | ○ | ○ | 立木が発生材の場合 | 実施 |  | 書類受
土工事 | 建設発生土を基地外処分とした場合、適正に処理されたことを監督官が確認できるよう搬出伝票等により管理されているか | ○ |  | ○ |  | 実施 | 確認 ※共通同様 | 書類受 | 検査前
| 設計土層に変更が生じた場合、写真等によりその位置が明確に判断できる資料を作成し、監督官と協議されているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
基礎工事 | 基礎杭の支持力が、仕様書に示された数値以上となっているか確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 杭の支持層への根入れ長さは、１Ｄ（Ｄ：杭直径）以上を確保したことが確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場溶接（継手部）において、放射線透過試験及び浸透探傷試験（溶接除去性染色浸透探傷試験）の結果が確認できるか | ○ |  | ○ | ・溶接２０箇所ごとに１箇所（任意の箇所）の放射線透過試験 | 実施 |  | 書類受
・全溶接箇所において杭全周の浸透探傷試験
| コンクリート杭において、浸透探傷試験の結果が確認できるか | ○ |  | ○ | ・全溶接箇所 | 実施 |  | 書類受
| 基礎地盤面において、平板載荷試験を実施し、地盤の極限支持力が仕様書で示す支持力以上あることを確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
コンクリート工事 | 現場配合の決定に当たって、配合試験が実施されているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 水槽等は、防水施工に先立ち２４時間以上の満水試験を行って、漏水が無いことを確認できるか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
路床及び路盤工事 | 路盤工事前にＣＢＲ試験を行い、仕様書に示された設計ＣＢＲについて現場確認されているか確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受 | ①
| セメントコンクリート舗装用路床の設計Ｋ値について、路床の最終仕上げ後に平板載荷試験を行い、仕様書に示されたK値について現場確認されているか確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| セメントコンクリート舗装用路盤は、最終仕上げ後、平板載荷試験を行い、仕様書に示されたK値について現場確認されているか確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 路盤を人力施工する場合、１層の仕上がり厚が仕様書に示されたものとなっているか | ○ |  | ○ | ・下層路盤２０cmまで | 実施 |  | 書類受
・上層路盤１５cmまで
| 砕石敷きは、１層仕上がり厚２０cm以下とし、締固め度は下層路盤工に準じているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 路床改良において、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領（案）」により、結果が確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 路床改良において、施工に先立ち、現地採取土による配合試験を実施し配合検討書を作成しているか | ○ |  | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受 | ③
コンクリート舗装工事 | 舗装用コンクリートの施工に当たって、配合報告書を提出されているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 仕様書に示された養生が確認できるか |  |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
アスファルト舗装工事 | 混合物のマーシャル安定度試験基準値は、共通仕様書の基準値を満足しているか | ○ |  |  | ・共通仕様書参照 | 実施 |  | 書類受
| 現場配合する場合、共通仕様書の基準値を満足しているか | ○ |  |  | ・共通仕様書参照 | 実施 |  | 書類受
| 乳剤散布量を確認できるか | ○ |  | ○ | ・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ1.2ℓ/㎡ | 実施 | 確認 | 書類受 | ⑥or⑦
・ﾀｯｸｺｰﾄ0.4ℓ/㎡
| マーキングに使用する材料、塗布量及び色が確認できるか | ○ |  | ○ | ・溶融式厚さ1.5mm | 実施 |  | 書類受
・常温式0.4ℓ/㎡
・ガラスビーズ13.3kg/100㎡
給排水工事 | 本管分岐の施工に先立ち、試掘を行い、既設給水本管の位置、管種、管径及びその他の埋設物の有無を確認されているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 排水管の埋戻しに当たっては、管の上部約３０cmまでは人力にて入念に締固めを行っていることを確認できるか |  |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 受水槽及び浄化槽については、施工図（基礎等を含む）を提出し、監督官の承諾を得ているか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 地上式の受水槽及び浄化槽の基礎等は、地震動に対する検討（転倒・滑動・支持力・曲げ耐力・せん断耐力）を行い、監督官の承諾を得ているか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 給水管の土被り厚はとれているか。とれない場合、は保護巻き等対策が実施されているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 汚水桝、人孔等に使用する鋳鉄蓋が防臭型であることが確認できるか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 浄化槽の能力等が仕様書に示されたものであると確認できるか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 保温工事の施工種別及び保温材の厚さは、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）によるものであると確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 消火用ポンプは、消防法の規定に適合したものか確認できるか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| ホース格納箱は屋外自立型（ホース掛け式）とし、付属品は仕様書に示されたものを満足しているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 消防用設備等の届出及び検査について、事前に監督官と調整し、消防法に基づき諸手続を行い、工事完成検査前に当該消防署の検査を受けたか確認できるか | ○ |  | ○ | ・届出は監督官 | 実施 |  | 書類受
| 水圧試験は仕様書に定められた圧力及び保持時間で実施されているか確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受 | ③or④
| 市町村の条例等にもとづく給排水工事申請(届出)については、事前に監督官と調整し、手続きがなされているか確認できるか | ○ |  |  | ・届出は監督官 | 実施 |  | 書類受
| 管渠、開渠及び函渠の施工に当たっては、共通仕様書に規定する出来形管理基準値を満足しているか | ○ |  |  | ・共通仕様書参照 | 実施 |  | 書類受
法面工事 | 盛土法面整形において、土羽部の厚さが３０cmであることを確認できるか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 法面整備工事の施工に当たって、施工計画書（配合計画等含む）を提出し、監督官の承諾を得ているか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 植生基材吹付けに使用する種子の選定及び配合について、仕様書記載の在来草本類の植物を含めて導入しているか確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
環境整備工事 | 張芝工は、仕様書で示した種類等を満足しているか | ○ | ○ | ○ | ・芝串(芝１枚当たり３本) | 実施 |  | 書類受
・肥料（1.2㎏/100㎡散布）
| 種子散布工（種子吹付工）に使用する種子等の配合について、発芽率を考慮の上決定し、監督官の承諾を得ているか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 種子散布（吹付）工に使用する種子の選定及び配合について、仕様書記載の在来草本類の植物を含めて導入しているか確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 門扉の製作に当たっては、あらかじめ監督官に承諾図を提出し、承諾を得ているか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 金網柵・格子柵を構成する各部材は、仕様書に示された速度圧及び抗力係数(1.2)考慮し構造計算を行ったものを確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 金網柵・格子柵の上胴縁は、仕様書に示された積雪荷重を考慮し構造計算を行ったものを確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 金網柵及び格子柵の基礎は、施工前にサウンディング試験等で地耐力を確認しているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 金網柵及び格子柵の基礎は、仕様書に示された短期許容地耐力を満足し、基礎の形状寸法を検討しているか確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
| 支柱用丸太は、仕様書に示された保存剤を用い、加圧式保存処理を行ったものであることを確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
仮設工事 | 仕様書に記載された水替ポンプが仕様書に示された規格等を満足しているか。また、使用日数を確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 土留工を行う場合、施工計画書に記載されているか。また、残置日数を確認できるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 交通誘導員の日数を確認できるか。また、日数の精算がされているか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
その他 | 仕様書記載の立木補償金、借地料等確認できるものはあるか | ○ |  | ○ |  | 実施 |  | 書類受
また、取壊し撤去工事の実施に当たって、撤去する構造物の躯体寸法を調査したものを確認できるか
材料仕様 | 材料仕様が、仕様書及び共通仕様書に示した仕様を満足しているか確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | ①～⑧
| 材料表に示すＪＩＳ又は同等以上の品質・規格を有し、ＪＩＳ以外のものはＪＩＳと同等以上であることの証明できるものはあるか | ○ |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
管理基準 | 出来形管理基準、品質管理基準、写真管理基準が共通仕様書の内容を満足したものか確認できるか | ○ |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | ①～⑧
特記仕様書記載事項以外
特記数量 | 出来高と内訳の数量の整合性。出来高不足になっていないか | ○ |  |  | 特記仕様書、内訳書 | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
| 出来高の根拠は整理されているか。不足している資料はないか | ○ |  |  | 出来高数量調書、出来高図 | 実施 |  | 書類受
現場共通 | 出来高図と計測結果が概ね一致しているか |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
| 機器等の不具合はないか。説明書等があるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 出来映えは良好か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 不備はないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
舗装 | 転圧不足による骨材の分離等が無いか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| マーキングの施工は良好（滑り等）か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| コア抜きの後の処理は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| ホウキ目は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 舗装のうねりや水溜まりがないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| クラックがないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
給水 | 通水が確認できるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 量水器桝等に水が溜まっていないか（水抜き穴の漏れや詰まり） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 量水器桝等の蓋はスムーズに開閉できるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| バルブの開閉ができるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
雨水排水 | 管のたわみがないか |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
| 管、側溝の清掃がされているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| マンホール等の蓋がスムーズに開閉できるか、マンホール用鏡や懐中電灯を用いて排水管路がきちんと接合され、とおりがよいか、たるみがないか確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 口環の設置箇所が適切か（芝部(口環有)、舗装部(口環無)） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| レベル、スタッフ（標尺）により設計図面に示される基準高及び桝等で管底髙と施工された寸法に差異がないか確認 |  |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
汚水排水 | 管のたわみがないか |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
| 管の清掃がされているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| マンホール等の蓋がスムーズに開閉できるか、マンホール用鏡や懐中電灯を用いて排水管路がきちんと接合され、とおりがよいか、たるみがないか確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 口環の設置箇所が適切か（芝部(口環有)、舗装部(口環無)） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| レベル、スタッフ（標尺）により設計図面に示される基準高及び桝等で管底髙と施工された寸法に差異がないか確認 |  |  |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
環境整備 | 芝の根付きは確認できるか |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受 | 検査前
| 芝串（３本）は確認できるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 柵は揺らしても動かないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 門扉はスムーズ開閉できるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 門扉の落としがあおり止めにしっかりはまるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 門扉の施錠装置がしっかりはまるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 柵・門扉と地盤までの隙間が適切か。開きすぎていないか図面にて確認する |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 基礎が地盤面より飛び出しすぎていないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受

## 電気通信
自衛隊施設最適化事業（ＥＣＩ及び設計付工事）における工事の確認のポイントについて | [9 empty] | 【電気通信工事分】
●「書類受」とは、受注者によるチェックが終わっているのか、また、受注者などから提出等される書類について、項目（必要なもの）が揃っているのか把握する程度のチェック。
●「確認」とは、受注者などから提出等される書類について、内容の適否の確認を行うことをいう。
●記載のない項目においても設計図書に基づき確実に実施するもの。
●品質管理証明者の欄で空白部分は、受注者が確認したか否か、また、工事監督官への報告書類の有無を品質管理証明者が確認するものとする。
工種 |  | 確認項目 | 電気通信工事の確認ポイント |  |  |  |  | 受注者 工事監理者 | 品質管理証明者 | 監督官
|  |  |  | 書類 | 現場 | 写真 | 書類等
共通事項 |  | 試験、測定器等 | 校正周期は適切か | ○ | ○ |  | 校正証明書 | 実施 | 確認 | 書類受
配管配線工事 |  | 機材（電線類、配管類） | 規格（ＪＩＳ等）の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 保管方法と錆の発生、キズ等の状況確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 機材（プルボックス、ケーブルラック、バスダクト等） | 材質、形状は、規格（ＪＩＳ等）に適合しているか | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 保管方法と錆の発生、キズ等の状況確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 仕上げ | 各部の寸法、納まり、塗装状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 施工 | 配管及びラック等の支持と取付間隔の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 配管及びケーブル配線は水管、ガス管、若しくはこれに類する物等との離隔の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 防火区画貫通部分の耐火処理状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 耐火性能証明書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 電線、ケーブル等の行先表示、回路名、ケーブルサイズの標識確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 端子盤及び通信アウトレットの取付高 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 空配管に敷設する導入線の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ＵＴＰケーブルの敷設長さの確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 光ファイバケーブルの敷設において、衝撃防止、損傷防止等の適切な防護措置が施されているか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 端子盤、機器収容ラック等内でのケーブル接続及び固定時の曲げ半径の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 端子盤、機器収容ラック等内でのケーブル整線状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 端子盤、機器収容ラック等の扉裏側への表示の確認 （製造者、請負業者、製造年月、製造番号） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 通信ケーブルの配線カラーコード（カッド順）の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 接地線の接続確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 雨水浸入防止方法の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 絶縁抵抗計による絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、LANテスターによるＵＴＰケーブルの伝送品質測定や結線状況の確認、光ファイバ試験器による光ファイバケーブルの伝送損失測定やパルス試験、管路点検器、マンドレルまたはウエスによる地位中配管の通過試験、気密試験器による気密試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
電力設備工事 器具（機器）取付 |  | 機材 | 配線器具、照明器具、分電盤、制御盤等及び付属品の材質、形状は規格（ＪＩＳ等）に適合しているか | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 仕上げ | 機器の納まり、清掃状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 施工 | 配線器具の取付高さの確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 特殊用途のスイッチ、コンセントプレートに電圧、相数、電流の表示はされているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 照明器具の配置と取付状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 振動機器との接続状況の確認（プリカ等） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 分電盤、制御盤等の据付状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 分電盤、制御盤等の表示プレートの確認 （名称、型式、定格、製造者、製造年月、施工業者） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ブレーカー仕様、個数の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ガータースペースのケーブル整理状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 増締め状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ボンド線、接地線の接続状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 絶縁抵抗計による絶縁抵抗試験、テスター（コンテスター）による電圧測定、相回転試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | スイッチの点滅及びコンセントの極性試験 |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 照度計による非常用照明の照度測定 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | センサー類の動作試験 |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 動力制御盤のシーケンス制御動作試験 |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | ＥＬＢ回路の動作試験 |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 電池内蔵型器具の場合、停電時の点灯試験 |  | ○ |  |  | 実施 | 確認 | 書類受
一般接地 |  | 機材（接地棒、接地銅板、接地端子箱等） | 形式、構造、寸法の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 接地種別の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 電線サイズ、接続状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 単独接地、共用接地の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 接地抵抗計による接地抵抗試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
静電接地 |  | 機材 | 接地極は、亜鉛接地棒となっているか確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 燃料タンクと接地線の引出部の接触面は、クロムメッキまたは銀ろう処理となっているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 銅部分が露出していないか（ピッチタール処理がされているか） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 人体用静電除去接地の取付場所は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 接地抵抗計による接地抵抗試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
防爆設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、防爆認定品の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 配管は、厚鋼電線管となっているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 防爆種別と使用機器の防爆構造は整合しているか確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | シーリングフィッチングの取付場所は適切か | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | シーリングコンパウンドが充てんされ、硬化しているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 電動機との接続には、フレキシブルフィッチングが使用されているか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 接地抵抗計による接地抵抗試験、絶縁抵抗計による絶縁抵抗試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
雷保護設備 |  | 機材 | 関係法令及び規格（ＪＩＳ等）の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 受雷部、避雷導線から1.5m以内の電線管、雨どい、はしご等の金属体は、導線に接続されているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 水平導体、棟上導体、メッシュ導体の太さ、大きさ等は適切か。また、伸縮装置の設置場所は適切か確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 受雷部保護範囲の確認 | ○ | ○ |  | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 引下げ導線は、地上2.5m、地中0.75mまで硬質ビニル管等で保護されているか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 接地抵抗計による接地抵抗試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
受変電設備 |  | 機材 | キュービクル、高圧機器類の規格（ＪＩＳ、ＪＥＭ等）の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 変圧器、遮断器、開閉器等の仕様、容量、遮断電流を確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 高圧充電部と触れないよう、扉の内側に絶縁性保護カバーが取り付けてあるか確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 高圧機器類は、構成材に固定されているか |  | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | キュービクル基礎の仕上げ（出来形）確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | キュービクルの据付、ケーブル接続状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 接地線接続状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 高圧ケーブルの遮蔽層の接地状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示プレートの確認 （名称、型式、定格、製造者、製造年月、施工者） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 接地抵抗試験、絶縁抵抗試験、耐電圧試験、動作試験、継電器特性試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
発電設備 |  | 機材 | 発電機規格（ＪＩＳ等）の確認 | ○ | ○ |  | 機器製作図 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 関係法令、認定機関の認定証票の確認 | ○ | ○ | ○ | 関係法令に適合する旨を示す証明書、工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付及び耐震施工状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 発電機と防油提の離隔距離の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 配管の支持方法と取付間隔の状況確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 防油堤内の防爆施工状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 発電機の起動電圧確立時間の確認 | ○ | ○ |  | 機器試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 機器の表示プレートの確認 （名称、型式、定格、製造者、製造年月、施工者） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 絶縁抵抗、接地抵抗、耐電圧、継電器特性の各試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 機関及び発電機の始動、停止試験並びに試運転調整試験の確認 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 騒音値測定の確認 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
電力貯蔵設備、直流電源装置、交流無停電電源装置（ＵＰＳ装置） |  | 機材 | 蓄電池は関係法令、認定機関の認定証票の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、関係法令に適合する旨を示す証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付及び耐震施工の状況 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 防災用電源の場合耐火配線になっているか確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示プレートの確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 絶縁抵抗、接地抵抗、充放電の各試験、動作試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
自動火災報知設備 |  | 機材 | 関係法令、日本消防検定協会の合格証票等の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、関係法令に適合する旨を示す証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 機器の据付状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 受信機、感知器の作動及び操作状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示プレートの確認 （名称、型式、定格、製造者、製造年月、施工者） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 火災信号での各盤停止状況確認 |  | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 消防検査済証の確認 | ○ |  |  | 検査済証 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 絶縁抵抗試験、感知器等の動作試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
構内情報通信網設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付及び機器収容ラックの耐震施工状況 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 通信アウトレット及び機器収容ラック内のパッチパネルに接続先が認識できる表示がされているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
構内交換設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付及び自立形機器の耐震施工状況 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 端子盤内への線番表の設置 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名、請負者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
情報表示設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付状況 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 情報表示盤及び子時計の取付位置及び取付高さの確認（他設備との取り合い及び視認状況） | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 情報表示盤及び子時計の取付けにおいて、荷重の大きい機器の取付補強や特殊な取付方法での施工状況を確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名、請負者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
映像音響設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の組込配線状況及び映像音響装置の架又は卓の耐震施工状況 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 天井つり下げ及び壁付け機器の施工状況 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 荷重の大きい機器の取付補強や特殊な取付方法での施工状況を確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名、請負者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 |  | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
拡声設備、非常放送設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 非常放送用アンプ、非常用スピーカは、日本消防検定協会の合格証票等の確認 | ○ | ○ | ○ | 合格証票 | 実施 |  | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付及びラック形増幅器の耐震施工状況 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | スピーカセレクタスイッチ部に放送区域の表示 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 荷重の大きい機器の取付補強や特殊な取付方法での施工状況を確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名、請負者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 非常放送設備と火災報知設備との連動 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 消防検査済証の確認（非常放送設備） | ○ | ○ |  | 検査済証 | 実施 |  | 書類受
呼出設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付状況 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 呼出先の子機の番号と室名称（又は室番号）等を記載した表が備え付けられているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
テレビ共同受信設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付状況 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 同軸ケーブルの接栓の取付状況 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験、テレビ放送用信号レベル測定器によりテレビ端子の受信レベルや電波の質を測定 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
テレビ電波障害防除設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付状況 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルの架設状況（地上高及び他設備との離隔） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
監視カメラ設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付及び機器収容ラックの耐震施工状況 | ○ | ○ | ○ | 施工図、耐震計算書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | カメラの設置位置、取付高さ及び角度等の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 荷重の大きい機器の取付補強や特殊な取付方法での施工状況を確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の動作及び設定条件の確認 | ○ | ○ |  | 施工要領書・機器製作図 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
駐車場管制設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付状況 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の動作及び設定条件の確認 | ○ | ○ |  | 施工要領書・機器製作図 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
防犯入退室管理設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 各機器の据付状況 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の動作及び設定条件の確認 | ○ | ○ |  | 施工要領書・機器製作図 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 機器の表示の確認（名称、製造年月、製造者名等） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 機能試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
構内配電線路設備、架空線路 |  | 機材（外線材料） | 規格（ＪＩＳ等）及び電力会社仕様の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 架線の状況（高さ、弛度）の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 碍子の種類確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 支持物（コン柱）の位置、根入れ状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 根かせの向き、方向の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 支線の向き、角度及び張り強度、深さの確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 装柱材の取付状況、取付向き確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブル支持、保護状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 柱上変圧器、装柱材の接地の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 絶縁抵抗、接地抵抗、高圧耐電圧試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
地中線路 |  | 機材（マンホール、ハンドホール及び鉄ふた） | 規格（ＪＩＳ等）の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | マンホール、ハンドホール本体強度と蓋強度の整合確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 地中配線の堀削幅、深さ及び埋戻し状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 水処理状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 呼び線の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | マンホール、ハンドホール内のケーブルの余長と、支持及び各ケーブルの離隔状況 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 電線、ケーブルに行先表示と種別の標識取付確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 絶縁抵抗、接地抵抗、高圧耐電圧試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
外灯設備 |  | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）の確認 | ○ | ○ | ○ | 機器製作図、品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 外灯基礎の出来形、埋設深さの確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 外灯ポール内のスイッチ等仕様の確認 |  | ○ |  | 機器製作図 | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 絶縁抵抗、接地抵抗 |  | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 外灯の点灯確認（光害対策を含む） |  | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
有線通信工事 | 通信線路施設、架空線路 | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 架線の状況（高さ、弛度）の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 支持物（コン柱）の位置、根入れ状況確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 根かせの向き、方向の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 支線の向き、角度及び張り強度の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 装柱材の取付状況、取付向き確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブル支持、保護状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ＳＳ（Ｇ形）ケーブルのねん回状況の確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 接続端子函内のケーブル接続状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 通信ケーブルの配線カラーコード（カッド順）の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルに表示プレートの取付確認 （ケーブル名及び種別、請負者名、建設年度等） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 市内ケーブル試験（絶縁抵抗及び導体抵抗測定） | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 地下線路 | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書（カタログ等） 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 地中配線の堀削幅、深さ及び埋戻し状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 通信管路の管相互の離隔の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 耐震用伸縮継手の設置状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 予備管路への通線ひも及び止水栓の設置状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | マンホール及びハンドホールのダクト口の防水防護コンクリートの施工状況の確認（なお、中を検査する際には酸素濃度計を用いて酸欠事故を防止する） | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | マンホール及びハンドホールの首部の施工状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | マンホール、ハンドホール内のケーブル及びクロージャ等の固定状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | マンホール、ハンドホール内の光ファイバケーブルの保護用スパイラルの取付状況の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 通信ケーブルの配線カラーコード（カッド順）の確認 | ○ | ○ |  | 施工要領書 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルに表示プレートの取付確認 （ケーブル名及び種別、請負者名、建設年度等） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | マンホール及びハンドホールの番号札の取付確認 （線名、形式、号数、請負者名、建設年度） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 管路通過試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 市内ケーブル試験（絶縁抵抗及び導体抵抗測定） | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 光ファイバ試験器による光ケーブル試験（損失測定、パルス試験等） | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 機器設置等工事 | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 機器の固定状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルの布設状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルに表示プレートの取付確認 （ケーブル名及び種別、請負者名、建設年度等） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | ボルト長さは、締め付け状態でナットの頭からネジ山が1山以上出るようされているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 座金類の仕様は仕様書に合致しているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ストラクチャの取付け方法が仕様書に合致しているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 水平垂直の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 対向試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 各種機器 単体試験及び総合試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
無線通信工事 | 空中線工事 | 機材 | 規格（ＪＩＳ等）、品質等の確認 | ○ | ○ | ○ | 品質証明書 工事材料搬入報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 施工 | 空中線の設置状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 空中線部材構成が設計図書と合致しているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 導波管の子桁と昇降階段等との隙間は、300mm以上確保されているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | 機器の固定状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルの布設状況の確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルに表示プレートの取付確認 （ケーブル名及び種別、請負者名、建設年度等） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  |  | 遮へいPVC信号線は、他線種と同一に束ねられていないか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  |  | ケーブルの線端処理が仕様書に基づき適切に行われているか確認 | ○ | ○ | ○ | 施工要領書、施工図 | 実施 |  | 書類受
|  | 試験 | 短波空中線 性能試験（絶縁抵抗及び導通、接地抵抗、VSWR、アンテナインピーダンス） | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | ＶＨＦ・ＵＨＦ空中線 性能試験（VSWR、アンテナインピーダンス） | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | マイクロ波空中線系 性能試験（空中線VSWR、導波管VSWR、導波管損失、乾燥空気充填装置気密試験、総合試験（VSWR、気密試験、方向調整）） | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  |  | 各種機器 単体試験及び総合試験 | ○ | ○ |  | 現場試験成績書 | 実施 | 確認 | 書類受

## 機械
自衛隊施設最適化事業（ＥＣＩ及び設計付工事）における工事の確認のポイントについて | [8 empty] | 【機械工事分】
●「書類受」とは、受注者によるチェックが終わっているのか、また、受注者などから提出等される書類について、項目（必要なもの）が揃っているのか把握する程度のチェック。
●「確認」とは、受注者などから提出等される書類について、内容の適否の確認を行うことをいう。
●記載のない項目においても設計図書に基づき確実に実施するもの。
●品質管理証明者の欄で空白部分は、受注者が確認したか否か、また、工事監督官への報告書類の有無を品質管理証明者が確認するものとする。
工種 | 確認項目 | 機械工事の確認ポイント |  |  |  |  | 受注者 工事監理者 | 品質管理証明者 | 監督官
|  |  | 書類 | 現場 | 写真 | 書類等
| 仮設工事 | 指定仮設の精算は終わっているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 仮設の設置期間は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 消火器等の防災設備が整っているか |  | ○ | ○ | 仮設物設置願書等 | 実施 |  | 書類受
| 土工事 | 掘削幅、掘削深さ、勾配等は規定のとおりか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 十分な締め固めを行い、くぼ地などはないか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 芝張り、舗装面など表層の状態は良好か |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| コンクリート工事 | 鉄筋ピッチ、コンクリートのかぶり、寸法は適切か | ○ | ○ | ○ | 出来形図 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 鉄筋は、異形鉄筋又は丸鋼とし、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものか | ○ | ○ | ○ | 機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
| 左官工事 | 割れ、ヒビ、ジャンカ、くぼみはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 鋼材工事 | 寸法は適切か | ○ | ○ | ○ | 機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 溶接箇所は錆びていないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 機材の品質 | 仕様書など設計図書に定める品質及び性能を有しているか | 〇 | 〇 | 〇 | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 仕様書など設計図書に定める試験を行い、性能が証明できているか | 〇 | 〇 | 〇 | 試験成績表 | 実施 | 確認 | 書類受
| 総合試運転調整 | 総合試運転調整に先立ち、調整方法、調整時期、日程、人員及び安全対策を含む総合試運転調整計画書を作成したか | 〇 |  |  | 総合試運転調整計画書 | 実施 | 確認 | 書類受
| スリーブ工事・インサート | スリーブ・インサート材料は適切か | 〇 | 〇 | 〇 |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  | スリーブ径は適切か | 〇 | 〇 | 〇 |  | 実施 |  | 書類受
|  | 紙製を使用した場合は配管施工前に取り除かれているか |  | 〇 | 〇 |  | 実施 |  | 書類受
|  | つば付スリーブを使用した場合、つばが適正で内面に塗料が施されているか | 〇 | 〇 | 〇 |  | 実施 |  | 書類受
|  | 口径が大きい場合は、補強筋はあるか |  | 〇 | 〇 |  | 実施 |  | 書類受
| 配管工事 | 配管材料の規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 支持金物、振れ止め金物、固定金物は規定の間隔で設置されているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 支持金物、固定金物などのボルトの緩みはないか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 水平器を用い、適正な勾配がとれているか確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 防火区画及び貫通部の処理は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 分岐の方法は適切か |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 異種管の接続方法は適切か |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 埋設管等とコンクリート内の鉄筋が電気的に繋がっていないか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 埋設管は管種により防食処置や良質砂等で埋戻しされているか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 埋設管の深さは適切で、管種により埋設テープは敷設されているか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 管種、接合方法に間違いはないか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 接続は適正か（ねじ部の錆止め、フランジのボルト締め付けトルク） |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 塩ビライニング鋼管のフランジ接合の場合で、やむを得ずフランジを現場取付けする場合は、やむを得ずフランジを現場取付けする場合は、標準図（塩ビライニング鋼管及びステンレス鋼管の施工要領）により取付け、品質確認報告書にその施工写真等を添付し、監督官に提出したか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 銅管（水配管）の接合は、差込接合又はメカニカル接合とし、メカニカル接合の場合は、呼び径25 以下に適用し、JCDA0002「銅配管用銅及び銅合金の機械的管継手の性能基準」を満足した継手により接合し、品質確認報告書にその施工写真等を添付し、監督官に提出したか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 各種ストレーナーの清掃を行っているか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 水漏れはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | バルブの操作は容易にできるか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | フレキシブル継手の設置方法、設置箇所は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 計器類は確認できる場所に設置されているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 管種類による配管表示（帯巻）や行先表示は適宜設置されているか（識別方法及び色合いは部隊担当者に確認したか） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 仕様書等に基づき水圧等の試験を実施し、記録が残されているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 給水、給湯の水質試験を実施し、結果が証明されているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 排水管において部分改修の場合は通水試験等を行う。なお、既存配管に通水する必要がある場合は、事前に作業計画書を作成し、部隊担当者に連絡した上で実施したか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 既設配管の再生を行う場合、作業機器の据付場所は、騒音の防止、仮設給排水の確保、じんあいの飛散防止等を検討し、監督官に報告した上で実施したか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 保温工事 | 保温材料の規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 保温の種別、材料、施工順序、厚さは適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 金属板巻きの着脱及びシールは規定のとおりか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 保温見切り箇所の処理はよいか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 防火区画及び貫通部の処理は適切か |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 施工の忘れはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 結露は発生していないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 鋲のピッチはよいか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 保温材がつぶれていないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 溶接工事 | 溶接材料の規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 自動溶接を行う者は、自動溶接機、溶接方法に十分習熟し、かつ、十分な技量及び経験を有する者で、これを証明する書類を監督官に提出したか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | ステンレス鋼管でやむを得ず手動溶接を行う場合は、品質管理証明者の立会（遠隔臨場でも可）の下、実施したか |  | ○ | ○ | 施工の立会 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 現場における仮付け溶接終了後、開先形状確認のため、工事写真又は開先寸法記録を残し、品質確認報告書にその写真及び開先数報記録を添付し、監督官に提出したか。ただし、工場溶接にあっては、この限りでない。なお、ここでいう工場溶接とは、専用の溶接設備を用いて適確な品質管理のもとで行う溶接であって、当該加工業者が、溶接部の品質の保証を与えるものをいう |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 溶接方法として、半自動アーク溶接及び自動溶接を行う場合は、その方法について品質管理証明者が事前に確認し適切に実施したか | ○ | ○ | ○ | 半自動アーク溶接及び自動溶接要領書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 溶接作業時の天候に配慮したか（降雨・降雪時や強風時には行わない。ただし、溶接部が十分に保護され、受注者の責により実施できると判断した場合は、作業を行うことができる。なお、降雨・降雪や強風の影響を受けない建物内での作業はこの限りでない。） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 溶接部の非破壊検査を実施し、結果が証明されているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
| 塗装工事 | 塗装材料の規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 塗装の種別、材料、施工順序、塗り回数は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 素地ごしらえの施工順序、処理方法は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 塗装の作業環境を確認したか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 点検鏡を用い、直接目視できない配管の裏側等で塗り忘れはないか確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 色むら及び変色等はないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 仕上げの色合いは、見本帳又は見本塗り板を部隊担当者に提出し、部隊担当者の確認の後、決定したか。また、それを監督官に報告したか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 検査を要するものの塗装を、やむを得ず検査前に塗装を必要とするときは、事前の品質管理証明者の確認の後、実施したか | ○ | ○ | ○ | 事前確認書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 標識その他 | 消防法等による標識を確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 機器名称及び配管、ダクトの識別・流れ方向の表示を確認 （識別方法及び色合いは部隊担当者に確認したか） | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | バルブ札の取付状況を確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
空気調和設備 | 機器設置工事 | 共通仕様書、能力、容量等は満足しているか | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | メンテナンスができる配置となっているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 送風機の給気及び排気の向きに間違いはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | フィルターの清掃がされているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 堅固に固定されており、アンカーボルト径・埋込長さは適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 異常な振動や異音はないか(機械音・振動や風切り音が大きく部屋の環境に影響を与えていないか確認) | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 付属品及び予備品はあるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| ダクト工事 | ダクトの規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 板厚、寸法、接続間隔、補強は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 吊り支持、振れ止めは規定の間隔で設置されているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 接続ボルト、接続金物は適切に施工されているか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | シールは適切に施工されているか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 防火区画及び貫通部の処理は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 空気の漏れはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | へこみはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 異常な振動や異音はないか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | ボックス内は「つや消し黒」の塗料を塗布しているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 吸込み口、吹出し口の仕様、取付状況は適切か |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | ダクト清掃作業は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第20 号)に基づくダクト清掃作業監督者を配置し、その書類を監督官に提出したか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | ダクト清掃について、作業機器の据付場所は、騒音対策、ほこり等の飛散防止対策を考慮した場所とし、監督官に報告した上で実施したか。 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 総合試運転調整 | 風量、温湿度、振動、騒音は適切か | ○ | ○ | ○ | 風量測定報告書、温湿度測定報告書、振動・騒音測定報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
衛生器具設備 | 陶器等設置工事 | 品番、型番はあっているか | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 防水層貫通箇所の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 取付工法の確認 | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 堅固に固定されているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 適切な位置に設置されているか（使用しづらくないか） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 配管の接続箇所に水漏れはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 水、湯は適量か、また、確実に排水されているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | ヒビ割れ、キズ、変色はないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 水栓金具（泡まつ金具）内の清掃は行われているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 清掃がされているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
給排水給湯設備 | 機器設置工事 | 共通仕様書、能力、容量等は満足しているか | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | メンテナンスができる配置となっているか |  | ○ |  | 図面と銘板を照合 | 実施 |  | 書類受
|  | 堅固に固定されており、アンカーボルト径・埋込長さは適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 付属品及び予備品はあるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 器具類 | 器具類の規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 掃除口は適切な位置にあるか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 掃除口の内部は清掃されているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 床排水に対する床勾配を確認 |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 浴槽の共栓は容易に操作できるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 掃除流しの共栓の鎖は適当な長さがあるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 通気管の取り出し、接続、開放箇所は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | トラップはあるか（破封はしていないか） |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 配管に漏れはないか | ○ | ○ | ○ | 水圧等検査報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
自動制御設備 | 機器類 | 検出部、調節部、操作部の材料、規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 制御盤、装置、機器類の構造及び規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 機器類の取付け位置、高さ、保守・点検スペースは適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 基本動作の確認と調整ができているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 関連機器との連動の調整ができているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 中央処理装置について、監視制御機能は仕様書等に沿っているか。また、監視制御機能の構成、表示内容等については、特記にて適用された範囲に基づき、部隊担当者と調整し、監督官に報告したか | ○ |  |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 付属品及び予備品はあるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 配線工事 | 電線、ケーブルの規格は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 支持方法、支持間隔、他配管との離隔は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 防火区画及び貫通部の処理方法に間違いはないか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 総合試験調整 | 総合試運転調整及びその報告書は、仕様書等に基づき実施及び作成したか | ○ | ○ | ○ | 制御・計測調整報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
燃料施設設備 | 配管工事 | 試験について、配管途中適宜の時期又は全系統配管完了後、品質管理証明者及び所轄消防署員立会いの上、最高使用圧力の 1.5 倍の圧力（最小 0.5MPa）の気密試験及び通油試験を行ったか。もし、試験時に漏えいした箇所は、速やかに補修し再試験を行ったか。この際コーキングは禁止する。品質管理証明者は、試験の結果を品質確認結果報告書として作成し、現場代理人等は、これを品質確認報告書にまとめ、監督官に提出したか | ○ | ○ | ○ | 圧力試験報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
| 試運転調整 | 試運転調整に必要な燃料は、現地部隊から支給されるものを使用することとし、事前に計画内容及び実施時期を現地部隊と調整の上、実施に係る計画書を作成し、品質管理証明者の確認の上、監督官に提出したか | ○ | ○ | ○ | 試運転調整計画書及び結果報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 試運転調整は、機材の性能に係る確認を行うものとし、品質管理証明者及び現地部隊の施設管理者立会いのもと実施し、必要に応じて機材製造業者による試験調整を事前に行うものとし、品質管理証明者は、確認の結果を品質確認結果報告書として作成し、現場代理人等は、これを品質確認報告書にまとめ、監督官に提出したか | ○ | ○ | ○ |  | 実施 | 確認 | 書類受
昇降設備 | 本体工事 | かご内寸法は適切か | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 機材の材質、形状、規格等は適切か | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 防火区画及び貫通部の処理方法に間違いはないか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 機器の据付、固定状況は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 安全装置の取付位置及び状況は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 負荷、調速機、絶縁、安全装置の試験に問題はないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | インターホンにて通話ができるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 各種管制運転は作動するか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 付属品及び予備品はあるか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 配線工事 | 電線、ケーブルの規格は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 支持方法、支持間隔、他配管との離隔は適切か | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 防火区画及び貫通部の処理方法に間違いはないか |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
| 試験調整 | 試験及びその報告書は、仕様書等に基づき実施及び作成したか | ○ | ○ | ○ | 試験報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
医療ガス設備 | 器具類 | 各種機材、附属品の品質、規格は適切か | ○ | ○ | ○ | 納入仕様書、機材・材料検査簿 | 実施 | 確認 | 書類受
|  | 機器類の取付け位置、高さは適切か | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 賢固に固定されており、ボルト径・埋込長さは適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 配管工事 | 配管サイズはよいか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 配管の表示（ガス種別の識別等）は間違いないか （識別方法及び色合いは部隊担当者に確認したか） | ○ | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 区域別遮断弁の設置位置は適切か |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
| 検査・試験 | 検査・試験及びその報告書は、仕様書等に基づき実施及び作成したか |  |  |  | 検査・試験報告書 | 実施 | 確認 | 書類受
その他 | 注意事項 | 機器類の設置数に間違いはないか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 全てのピット内の施工状況を確認 | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 高所設置配管の吊り金物等の落下防止措置の確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 機器器具等にキズ、へこみ、割れなどはないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 各種システムが機能しているか | ○ | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 発生材置場、残土置場の状況を確認 |  | ○ | ○ |  | 実施 |  | 書類受
|  | 加工材料の残材が残っていないか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受
|  | 清掃、後片付けが完了しているか |  | ○ |  |  | 実施 |  | 書類受